СОГЛАСОВАНО                                                                УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                                     Главный инженер

ПРОГРАММА

инструктажа для присвоения II группы по электробезопасности электротехнологического  персоналу

| № п/п | Наименование тем и занятий | Время обучения (час). |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие требования к электротехнологическому персоналу, его подготовка | 0.5 |
| 2. | Необходимый объем знаний для персонала | 0.5 |
| 3. | Сведения об опасности электрического тока | 0.5 |
| 4. | Плакаты по электробезопасности | 0.5 |
| 5. | Электрозащитные средства, их назначение и применение. Технические требования к ним | 0.5 |
| 6. | Электросварочные установки. Назначение и меры безопасности при эксплуатации. Требования к персоналу при эксплуатации электросварочных установок | 0.75 |
| 7. | Переносные и передвижные электроприемники. Назначение и организация эксплуатации | 0.75 |
| 8. | Аккумуляторные установки. Меры безопасности при эксплуатации, требование к персоналу | 0.5 |
| 9. | Правила охраны электрических сетей U до и выше 1000 В. Цель введения Правил. Определение охранной зоны электроических сетей. Порядок производства работ в охранных зонах электрических сетей U до и выше 1000 В | 0.75 |
| 10 | Работа в электроустановках с применением автомобилей, грузаподъемных машин, механизмов и лестниц. Правила проезда и установки механизмов в охранных зонах ВЛ. | 0.5 |
| 11 | Первая медицинская помощь пострадавшим от действия электрического тока: - освобождение пострадавшего от действия электрсческого тока U до и выше 1000 В - определение состояния постродавшего при поражении электрическим током - проведение искусственного дыхания и наружнего непрямого массажа сердца пострадавшему в случаях, если реанимацию проводят один или два спасателя. | 1.25 |
| 12 | Первая помощь пострадавшему при травмаъ, переломах конечностей, кровотечениях, ожогах, отравлений газами. | 0.5 |
| 13 | Организационные и технические мероприятия при работах по нарядам и распоряжениям. Участие в рботе персонала с II группой по электробезопасности |  |
|  | ИТОГО: | 8.0 |

Главный энергетик

СОГЛАСОВАНО                                                               УТВЕРЖДАЮ

Председатель профкома                                                     Главный инженер

«_______» ____________20__г.                                         «______»_____________20__г.

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда для присвоения для  II группы по электробезопасности электротехнологическому  персоналу

1. Общие требования охраны труда

1.1. Обслуживание электротехнологических установок, напряжением до 1000В  (электросварка, передвижные и переносные электроприемники, электротермия и т.д.), при работе которых требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов, ручных электрических машин, переносных и передвижных электроприемников, переносного  электроинструмента, должен осуществлять электротехнологический персонал, не моложе 18 лет, прошедший медицинский осмотр, обучение и инструктаж на рабочем месте по электробезопасности и проверку знаний в установленном объеме после стажировки. Указанные работники должны иметь II группу по электробезопасности.

К эксплуатации передвижных и переносных электроприемников могут допускаться рабочие смежных профессий (мотористы, машинисты, водители стреловых кранов и подъемников, вышек, тракторных кранов, имеющие питание от постоянного источника, персонал работающий с электроинструментом и т.п.).

1.2. Работники электротехнологического персонала, эксплуатирующие передвижные и переносные электроприемники ( эл.сварку, ручные электрические машины, электроинструмент и т.п.) должны иметь:

- достаточные навыки и знания для безопасного выполнения работ и технического обслуживания закрепленной за ним установки (инструкция по эксплуатации, места подключения в распределительном устройстве, питающий рубильник или автоматический выключатель, кнопки и ручки управления, основные элементы электроприемников, панелей управления, заземления и т.п.),

- знать основные меры предосторожности по охране труда, соблюдать организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности работ, назначение и наименование плакатов и знаков безопасности, места их установки, применение основных и дополнительных электрозащитных средств, использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с государственным стандартом (средства защиты головы, глаз, лица, рук, органов дыхания, от падения с высоты, одежда специальная, защитная и т.п.), использование инструмента с изолированными ручками, проверка подключения заземления и зануления, назначение и определение исправности подключаемых кабелей (шнуров), коммутационных аппаратов (автоматические выключатели, магнитные пускатели, кнопки, устройства защитного отключения - УЗО, разделительные трансформаторы и т.п.).

1.3. При применении и эксплуатации передвижных и переносных электроприемников опасным производственным фактором является электрический ток.

Степень опасности электрического тока зависит от силы  тока, протекающего через тело:

- ток от 1,5 до 5 мА -  не поражает человека, но ощущается зуд;

- ток от 10 до 15 мА - человек не может оторвать рук от токопровода, не может

самостоятельно разорвать цепь, поражающего его тока;

- ток 50 мА – поражает органы дыхания и сердечно-сосудистую систему (паралич);

- ток 100 мА и выше - фибрилляция сердца - смертельный, поэтому факторами, определяющими степень поражения электрическим током, является сила тока, продолжительность воздействия электрического тока на человека, место соприкосновения и путь прохождения  по организму, состояние кожи, электрического сопротивления тела, физиологическое состояние организма.

Действие тока на организм человека может быть биологическим:

- электроофтальмия (воспаление глаз вследствии действия электрической дуги);

- механические повреждения (падение с высоты, резкое отбрасывание и удары телом о твердый предмет, переломы, раны и т.д.);

- электрометаллизация кожи (появляется при поражении электрической дугой, когда расплавленные частицы металла проникают в кожу);

- электрические знаки (появляются на коже в местах, где проходил ток, серого цвета или бледно-желтого, кожа мертвеет);

- электроожог (причиняет электрическая дуга, температура которой достигает несколько тысяч градусов, а также ток при непосредственном контакте тела с токопроводом);

- электрические удары (страх, судорога, учащенное сердцебиение, паралич дыхания, остановка сердцебиения, чаще бывают серьезные последствия и смерть).

Если сердце прекращает работать, то через 5-6 минут в коре головного мозга погибают клетки из-за кислородного голодания и наступает смерть.

1.4. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении (электрический контакт людей или животных открытыми проводящими частями, оказавшимися под напряжением при повреждении изоляции):

- защитное заземление;

- автоматическое отключение питания;

- уравнивание потенциалов;

- двойная или усиленная изоляция;

- сверхнизкое (малое) напряжение;

- защитное электрическое разделение цепей (разделительный трансформатор и прочее);

- изолирующие (непроводящие) площадки, помещения, зоны.

Защиту при косвенном прикосновении следует выполнять во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50В переменного и 120В постоянного тока.  В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках может потребоваться защита при более низких напряжениях 25В переменного и 60В постоянного тока или 12В переменного и 30В постоянного тока при наличии требования соответствующих глав ПУЭ (в замкнутых металлических емкостях, в котлах, в подземных коллекторах и т.п.)

1.5. Для заземления электротехнологических установок, передвижных и переносных электроприемников могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не выше 4 Ом в сетях с глухозаземленной нейтралью линейного напряжения 380В и источника однофазного тока 220В.

1.5.1. Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих проводников. Присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к главному заземляющему зажиму, корпусам аппаратов, машин, передвижных и переносных электроприемников и т.п. - болтовым соединением. Присоединение заземления посредством скрутки не допускается.

Длина сварочного шва должна быть не менее 6-кратному значению диаметра кругового заземляющего проводника.

1.5.2. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы:

- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящихся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в не агрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

- металлические трубы водопровода, проложенные в земле;

- обсадные трубы буровых скважин;

- другие, находящиеся в земле металлические конструкции сооружения.

1.5.3. Не допускается использовать в качестве заземлителей трубопроводы горючих жидкостей, горючих и взрывоопасных газов, трубопроводов канализации и центрального отопления.

1.5.4. Искусственные заземлители могут быть из черной и оцинкованной стали или медными. Искусственные заземлители не должны иметь окраски.

Наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников проложенных в земле:

- сталь черная круглая, диаметр 16 мм для вертикальных заземлителей;

- сталь черная круглая, диаметр 10 мм для горизонтальных заземлителей,

- сталь черная прямоугольная, сечение 100мм2, толщина стенки 4мм;

- сталь черная трубный, диаметр 32мм , толщина стенки 3,5мм;

- сталь оцинкованная круглая, диаметр 12 мм для вертикального заземлителя;

- сталь оцинкованная круглая, диаметр 10 мм для горизонтального заземлителя;

- сталь оцинкованная прямоугольный, сечение 75мм2, толщина стенки 3мм;

- сталь оцинкованная трубный, диаметр 25мм, толщина стенки 2мм;

- медь круглая, диаметр 12 мм;

- медь прямоугольная, сечение 50мм2, толщина стенки 2мм;

- медь трубная, диаметр 20мм , толщина стенки 2мм;

- медь канат многопроволочный, диаметр каждой проволоки 1,8мм, сечение 35мм2

1.5.5. Заземляющий проводник, проложенный не в земле, присоединяющий заземлитель к главной заземляющей шине в электроустановках до 1000В должен иметь сечение не менее:

- медный - 10мм2 (диаметр примерно 3,6 мм, если круглый проводник);

- алюминиевый - 16 мм2 (диаметр примерно 4,6 мм, если круглый проводник);

- стальной - 75 мм2 (диаметр примерно 9,8 мм, если круглый проводник);

Неизолированные алюминиевые заземляющие проводники прокладывать в земле не допускается.

1.5.6. У мест ввода заземляющих проводников в здания должен быть предусмотрен опознавательный знак.

1.5.7. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью, в т.ч. шины, должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин 15-100мм) желтого и зеленого цветов.

Нулевые рабочие (нейтральные) проводники обозначаются буквой N и голубым цветом. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное обозначение РЕN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.

1.5.8. В качестве защитных проводников (РЕ-проводники) в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:

- жилы многожильных кабелей;

- изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами;

- стационарно проложенные изолированные и неизолированные проводники;

- алюминиевые оболочки кабелей;

- стальные трубы электропроводок;

- металлические оболочки и оконные конструкции шинопроводов и комплектных устройств заводского изготовления;

- металлические строительные конструкции  зданий и сооружений (фермы, колонны и т.п.);

- металлические конструкции производственного назначения (подкрановые рельсы, галереи, площадки, шахты лифтов, подъемников, элеваторов, обрамление каналов и т.п.).

1.5.9. Сторонние проводящие части могут быть использованы в качестве РЕ-проводника, если они кроме того. одновременно отвечают следующим требованиям:

1. Непрерывность электрической цепи обеспечивается либо их конструкцией. либо соответствующими соединениями, защищенными от механических, химических и других повреждений;

2. Их демонтаж невозможен, если не предусмотрены меры по сохранению непрерывности цепи и ее проводимости.

1.5.10. Не допускается использование в качестве РЕ-проводников:

- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие троса при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей;

- трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления;

- водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок.

1.5.11. Защитные проводники, изготовленные из того же материала, что и фазные проводники (кабеля и т.п.) наименьшая площадь поперечного сечения должна соответствовать:

- при площади  поперечного  сечения фазных проводников до 16мм2 включительно, то сечение защитного проводника равно сечению фазного проводника;

- при площади поперечного  сечения фазных проводников от 16 до 35 мм2 включительно, то сечение защитного проводника равно 16мм2

- при площади поперечного  сечения фазных проводников выше 35мм2, то сечение защитного проводника равно половине сечения фазного проводника.

1.5.12. Во всех случаях площадь поперечного  сечения медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенной не в общей оболочке (трубе, коробе, но в одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

-   2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

- 4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Площадь  поперечного  сечения отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должен быть не менее 16 мм2.

1.6. В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются:

1.6.1. Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием одного из следующих условий создающих повышенную опасность:

- сырость (относительная влажность воздуха превышает 75 %) или токопроводящая пыль (оседает на токоведущих частях, проникает внутрь машин, аппаратов и т.п.);

- токопроводящие полы (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

- высокая температуры (под воздействием различных тепловых излучений, температура постоянно или периодически долее 1 суток превышает +350С);

- возможность одновременного прикосновения человека с металлоконструкциям зданий, имеющих соединение с землей, технологическим аппаратам, механизмам и т.п. с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования (открытым проводящим частям) с другой.

1.6.2. Особо опасные помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:

- особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%, это когда потолки, стены, полы и предметы находящиеся в помещении покрыта влагой),

- химически активная или органическая среда ( в течении длительного времени содержатся агрессивные пары, газы, жидкости, образующие отложения или плесень, разрушающие изоляцию и токоведущие части электрооборудования,

- одновременно два или более условий повышенной опасности.

1.6.3. Помещения без повышенной опасности, в которых отсутствуют условия, создающие повышенную опасность или особую опасность, указанные выше.

1.6.4. Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.

1.7. При выполнении мер защиты в электроустановках напряжением до 1000В, применяемые  передвижные и переносные электроприемники, а так же электрооборудования по способу защиты человека от поражения электрическим током подразделяются на :

1. Класс 0 - (маркировки нет), условия применения:

- в непроводящих помещениях,

- при питании от вторичной обмотки разделительного трансформатора, только одного электроприемника,

- в помещениях без повышенной опасности и с повышенной опасностью с применением хотя бы одного электрозащитного средства.

В особо опасных помещениях и в наружных установках не допускается применять (т.е. запрещается).

2. Класс I - (маркировка, защитного зажима   или буквами РЕ, или желто - зелеными полосами), условия применения:

- при присоединении заземляющего зажима токоприемника к защитному проводнику электроустановки,

- во всех помещениях и наружных установках с применением хотя бы одного электрозащитного средства.

3. Класс - II - (маркировка знаком), условия применения:

- не зависимо от мер защиты принятых в электроустановке,

- во всех помещениях и наружных установках, без применения элеткрозащитных средств.

4. Класс - III - (маркировка знаком), условия применения:

- питание только от безопасного разделительного трансформатора и без применения электрозащитных средств во всех помещениях и наружных установках.

1.7.1. При организации эксплуатации конкретного вида переносных и передвижных электроприемников (электроинструмент, электрические машины, светильники, сварочные установки, насосы, печи, компрессора),вспомогательного оборудования к ним (переносные: разделительные и понижающие трансформаторы, преобразователи частоты, установка защитного отключения, кабели, удлинители и т.п.), необходимо учитывать дополнительные требования к ним, изложенные в документации завода - изготовителя, государственных стандартов и правил безопасности.

1.7.2. Переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним, в том числе иностранного производства, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификаты соответствия.

1.7.3. Применять переносные и передвижные электроприемники допускается только в соответствии с их назначением, указанном в паспорте и должны иметь инвентарные номера.

1.7.4. Подключение (отключение) к (от) электрической сети переносных и передвижных электроприемников при  помощи втычных соединений или штепсельных соединений, удовлетворяющих требованиям электробезопасности, разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними.

1.7.5. Присоединение переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, имеющий группу по электробезопасности III, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

1.7.6. Для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним, распоряжением руководителя потребителя, должен быть назначен ответственный работник или работники, имеющие группу по электробезопасности III. Данные работники обязаны вести "Журнал регистрации инвентарного учета", периодической проверки и ремонта переносных и передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним.

В объем периодической проверки (не реже одного раза в 6 месяцев) входят: внешний осмотр, проверка работы на холостом ходу в течении 5 минут, измерение сопротивления изоляции, проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 0 и 1.

1.7.7. В процессе эксплуатации переносные и передвижные электроприемники, вспомогательное оборудование к ним должны подвергаться техническому обслуживанию, испытаниям и измерениям, планово-предупредительным ремонтам в соответствии с указаниями заводов-изготовителей, приведенными в документации на эти  элеткроприемники и вспомогательное оборудование к ним.

1.8. Электрозащитные средства делятся на основные и дополнительные изолирующие средства.

1.8.1. К основным изолирующим электрозащитным средствам относятся средства, изоляция которых длительно выдерживает рабочее напряжение электроустановки и которые позволяют работать на токоведущих частях, находящихся под напряжением (для электроустановок до 1000В, это изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент).

1.8.2. К дополнительным, изолирующим, электрозащитным средствам относятся средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняют основные средства защиты, а так же для защиты от напряжения прикосновения и напряжения шага (для электроустановок до 1000В - это диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие, стеклопластиковые).

1.8.3. Персонал, проводящий работы в электротехнологических установках, должен быть обеспечен всеми необходимыми средствами защиты, обучен правилам применения и обязан пользоваться ими для обеспечения безопасности работ.

1.8.4. Изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых помещениях, а на открытом воздухе только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться ими не допускается.

1.8.5. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименование и типа изделия и года выпуска, а также штампа об испытании.

1.8.6. У электрозащитных средств, для электроустановок до 1000В (корме изолирующего инструмента) высота ограничительного кольца или упора должна быть не менее 3 мм.

При использовании электрозащитных средств запрещается прикасаться их рабочей части, а также к изолирующей части за ограничительным кольцом или упором.

1.8.7. Перед каждым применением средств защиты персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, а также проверить по штампу срок годности.

1.8.8. Средства защиты необходимо хранить в закрытых помещениях и размещают в специально оборудованных местах, как правило у входа в помещение или возле щитов управления, места хранения должны быть оборудованы крючками и кронштейнами для подвешивания (штанги, плакаты и т.д.), а также коробками, стеллажами, шкафами и т.п. для прочих средств защиты (перчатки, указатели напряжений, диэлектрические галоши и другие).

1.8.9. Все находящиеся в эксплуатации электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты должны быть пронумерованы, за исключением касок защитных, диэлектрических ковров, изолирующих подставок, плакатов безопасности, защитных ограждений. Допускается использование заводских номеров.

1.8.10. В подразделениях предприятий необходимо вести журналы учета и содержания средств защиты.

Средства защиты, выданные в индивидуальном пользовании, также должны быть зарегистрированы в журнале.

1.8.11. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 6 месяцев (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 месяца) работником, ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал.

1.8.12. При эксплуатации средства защиты подвергают эксплуатационным, очередным и внеочередным испытаниям ( после падения, ремонта, замены каких-либо деталей, при наличии признаков неисправности). Нормы эксплуатационных (механических и электрических) испытаний и сроки их проведения приведены в Приложении 6 и 7 в "Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках", утвержденной приказом Минэнерго России от 30 июня 2003г., № 261.

1.8.13. Все испытания средств защиты должны проводиться специально обученными и аттестованными работниками.

1.9. Применяемые плакаты и знаки безопасности в электроустановках должны изготавливаться в соответствии с требованиями государственного стандарта.

1.9.1. По характеру применения плакаты могут быть постоянными и переносными, а знаки только постоянными.

Постоянные плакаты и знаки рекомендуется изготавливать из электроизоляционных материалов, а знаки на бетонные и металлические поверхности наносить красками с помощью трафаретов. Применение постоянных  плакатов и знаков из металла допускается только вдали от токоведущих частей.

1.9.2. Назначение плакатов и знаков безопасности.

1.9.2.1. Запрещающие плакаты (переносные): "Не включать, работают люди", "Не открывать, работают люди", Не включать, работа на линии", "Работа под напряжением, повторно не включать" предназначены для запрещения действий с коммутационными аппаратами, при ошибочном включение которых, может быть подано напряжение на место работы.

1.9.2.2. Предупреждающие знаки и плакаты (постоянные и переносные): "Осторожно. Электрическое напряжение" выполнены в форме треугольника, фон и кант желтый, кайма и стрела черные, а на ж/б опорах фоном служит поверхность бетона, кайма и стрела черные; "Стой, напряжение", "Испытание, опасно для жизни", Не влезай, убьет", "Опасное электрическое поле без средств защиты - проход запрещен", предназначены для предупреждения об опасности приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением.

1.9.2.3. Предписывающие плакаты (переносные): "Работать здесь", "Влезать здесь", предназначены для разрешения конкретных действий только при выполнении определенных требований безопасности.

1.9.2.4. Указательный плакат (переносной): "Заземлено" предназначен для указания местонахождения различных объектов и устройств.

1.10. По условиям электробезопасности электрические сети разделяются на линии электропередачи напряжением до 1кВ включительно и линии электропередачи напряжением выше 1кВ.

1.10.1. Воздушная линия электропередачи, далее ВЛ, определяется как устройство для передачи эл.энергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостках, путепроводах и.т.п.).

1.10.2. Кабельная линия электропередачи, далее КЛ, определяется как линия для передачи эл.энергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных КЛ , кроме того с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

1.10.3. Для охраны электрических сетей устанавливаются охранные зоны:

- вдоль ВЛ  в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при не отключенном их положении на расстоянии.

Для ВЛ до 1 кВ - 2м,

от 1 кВ до 20кВ - 10м,

от 35кВ - 15м,

от 110кВ - 20м

- вдоль подземных КЛ в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 1м, а при прохождении КЛ в городах под тротуарами на 0,6м в сторону проезжей части улицы;

- вдоль подводных КЛ в виде  водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 100м.

1.10.4. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий(организаций) в ведение  которых находятся эл.сети, запрещается:

- осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки для игр, складировать удобрения, топливо и другие материалы, а также производить капитальный ремонт, реконструкцию, снос, монтаж и демонтаж любых зданий и сооружений;

- устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги не более 4.5м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта (в охранных зонах ВЛ);

- производить земляные работы на глубине более 0,3м, а на вспаханных землях - на глубине 0,45м, а также планировку грунта с помощью бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в охранных зонах КЛ).

1.10.5. Запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушать нормальную работу электрических сетей или привести к их повреждениям, в частности:

- набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий;

- сбрасывать большое количество тяжести (свыше 5 т), выливать раствора кислот, щелочей, солей, устраивать всякого рода свалки на трассе КЛ;

- открывать помещения электросетевых сооружений, производить подключения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств ВЛ и охранных зонах КЛ;

- размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей и т.п.

1.10.6. Предприятия и организации производящие какие-либо работы вблизи охранных зон электрических сетей (строительные, земляные, взрывные и др.), которые могут вызвать повреждения, обязаны до начала выполнения работ согласовать их проведение с организацией, эксплуатирующей электрические сети и принять меры по обеспечению сохранности этих сетей:

- не позднее, чем за 3 дня в электрических сетях напряжением до 1кВ;

- не позднее, чем за 12 суток в электрических сетях выше 1кВ.

1.10.7. В электроустановках не допускаются приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин к находящимся под напряжением не огражденным токоведущим частям на расстояние менее, чем указано в таблице:

| Напряжение, кВ | Расстояние от людей и применяемых ими инструментов и приспособлений от временных ограждений, м | Расстояние от механизмов и грузоподъемных машин в рабочем и транспортном положении, от стропов, грузозахватных приспособлений и грузов, м |
| --- | --- | --- |
| До 1 | на ВЛ | 0,6 | 1,0 |
|  | в остальных электроустановках | не нормируется ( без прикосновения) | 1,0 |
| 1-35 | 0,6 | 1,0 |
| 60,110 | 1,0 | 1,5 |
| 150 | 1,5 | 2,0 |
| 220 | 2,0 | 2,5 |
| и далее |  |  |

1.10.8. Выполнение работ строительно-монтажными организациями (СМО) в охранных зонах ВЛ с использованием подъемных машин и механизмов с выдвижной частью допускается только при условии, если расстояние по воздуху от машины ( механизма) или от ее выдвижной или подъемной части, от ее рабочего органа или поднимаемого груза в любом положении до ближайшего провода, находящегося под напряжением, будет не менее:

- 1,5 м для ВЛ до 1кВ;

- 2,0 м для ВЛ свыше 1 до 20кВ;

- 2,0 м для ВЛ свыше 20 до 35кВ

Установка и работа грузоподъемных механизмов непосредственно под проводом ВЛ напряжением до 35кВ включительно, находящимися под напряжением не допускается.

1.10.9. Наименьшее расстояние от проводов ВЛ до поверхности земли, при напряжении до 20кВ:

- ненаселенная местность (районы тундры, степей с почвами не пригодными для земледелия и пустыни) - 6м;

- труднодоступная местность - 5м;

- недоступные склоны гор, скалы, утесы и т.п. - 3м.

1.10.10. Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ и ВЛЗ ( защитной изолирующей оболочкой) до поверхности земли, производственных зданий и сооружений в населенной местности при условии работ ВЛ в нормальной режиме:

- до поверхности земли ВЛЗ напряжением до 20кВ - 6м, ВЛ напряжением до 35кВ - 7м.

- до производственных зданий и сооружений ВЛЗ напряжением до 20Кв (более не применяется) - 3м, ВЛ напряжением до 35кВ - 3 м .

1.10.11. Расстояние по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее:

- 2 м - для ВЛ до 20кВ,            - 4 м - для ВЛ 35-110кВ .

1.10.12. Наименьшее расстояние по вертикали при пересечении ВЛ с автомобильными дорогами от провода до покрытия проезжей части дорог всех категорий:

- 7 м -для ВЛ до 20кВ,              - 7 м -для ВЛ 35-100кВ .

1.10.13. При замыкании на землю в электроустановках  напряжением 3-35кВ приближаться к месту замыкания на расстоянии менее 4м в ЗРУ (закрытое распределительное устройство) и не менее 8 м в ОРУ (открытое распределительное устройство) и на ВЛ, допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

1.10.14. Напряжение шага - это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека.

2. Требования охраны труда перед началом работ.

2.1. Прежде чем приступить к работе, электротехнологическому персоналу допускается:

2.1.1. Иметь при себе удостоверения о проверке знаний требований охраны труда, а также удостоверение о проверке знаний, норм и правил работы в электроустановках и действительны они только после соответствующих записей о результатах проверки знаний норм и правил работы.

2.1.2. Получить задание на работу у мастера (бригадира) или руководителя подразделений, а при работе на опасных производственных объектах (перечень имеется) оформить работу нарядом-допуском при необходимости.

2.1.3. Надеть спецодежду, спецобувь, подготовить для выполнения работ необходимые средства индивидуальной защиты (каски защитные, очки и щитки защитные, противогазы и распираторы, рукавицы, пояса предохранительные и канаты страховочные и т.п.), а также электрозащитные средства (диэлектрические перчатки, изолированный и испытанный инструмент, подставки и т.д.).

Перед каждым применением средств защиты, персонал обязан проверить его исправность, отсутствие внешних повреждений, загрязнений, проверить по штампу срок годности.

При обнаружении непригодности средств защиты, персонал обязан немедленно их изъять, поставить об этом в известность мастера (бригадира).

Пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности запрещается.

2.1.4. Проверить рабочее место, подходы к нему и ограждения на соответствие требованиям безопасности, при необходимости выполнить мероприятия, указанные в наряде-допуске.

Удалить посторонние предметы и  материалы.

2.1.5. Проверить исправность оборудования, приспособлений и инструмента в соответствии со своей специальностью внешним осмотром, а также достаточность освещенности рабочего места.

2.2. Перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками следует:

- определить по паспорту класс машины или инструмента;

- убедится внешним осмотром исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

- проверить четкость работы выключателя;

- выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключения (УЗО);

- проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

- проверить у машины II класса исправность цепи заземления (корпуса машины-заземляющий контакт штепсельной вилки).

Не допускается использовать в работе ручные электрические машины, переносные электроинструменты и светильники с относящимся к ним вспомогательным оборудованием, имеющие деффекты.

2.3. Источники сварочного тока (электросварочные установки) могут присоединяться к распределительным электрическим сетям напряжением не выше 660В.

Переносная (передвижная) электросварочная установка должна располагаться на таком расстоянии от коммутационного аппарата, чтобы длина соединяющего их гибкого кабеля (питающего) была не более 15м.

2.3.1. Первичная цепь электросварочной установки должна содержать коммутационный (отключающий) и защитный электрический аппараты.

2.3.2. Для подвода тока от источника сварочного тока к электродержателю установки ручной дуговой сварки должен использоваться гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке. Применение кабелей и проводов с изоляцией или в оболочке из полимерных материалов, распостраняющих горение, не допустимо.

2.3.3. При выполнении сварочных работ в помещениях  повышенной опасности, особо опасных помещениях и особо неблагоприятных  условиях, сварщик кроме спецодежды обязан дополнительно пользоваться диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками.

При работах в замкнутых или труднодоступных пространствах необходимо также надевать защитные (полиэтиленовые, текстолитовые или винипластовые) каски, пользоваться металлическими щитками в этом случае не допускается.

Работы в замкнутых или труднодоступных производствах должен  выполнять сварщик под контролем двух наблюдающих, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III. Наблюдающие  должны находиться снаружи для контроля за безопасным проведением работ сварщиком. сварщик должен иметь лямочный предохранительный пояс с канатом, конец которого находится у наблюдающего. Электросварочные работы должны производиться для сварки в особо опасных условиях (емкостях) только на установке оснащенной устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода, при разрыве сварочной цепи или ее ограничения до безопасного в данных условиях значения напряжения до 12В не позже, чем через секунду после размыкания сварочной цепи, а также необходимо предусматривать (при необходимости) местные отсосы, обеспечивающие улавливание сварочных аэрозолей непосредственно у места его образования с установкой фильтров, исключающих выброс вредных веществ в окружающую среду.

2.3.4.  На закрытых сосудах, находящихся под давлением (котлы, баллоны, трубопроводы и т.п.) и сосудах содержащих воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества, производить сварочные работы не допускается. Электросварка и резка цистерн, баллонов, бочек, резервуаров и других емкостей из-под горючих и легковоспламеняющих жидкостей, а также горючих и взрывоопасных газов без тщательной предварительной очистки, пропаривания этих емкостей и удаление газов вентилированием не допускается.

Выполнение сварочных работ в указанных емкостях разрешает работник, ответственный за безопасное проведение сварочных работ, после личной проверки емкостей.

2.3.5. Закрытые пространства резервуаров, котлов, металлических емкостей, отсеков и т.д. при выполнении работ по сварке, наплавке и резке должны освещаться с помощью светильников установленных снаружи или ручных переносных ламп напряжением не более 12В. Разделительный трансформатор для переносного светильника следует устанавливать вне сварочного изделия.

2.3.6. В электросварочных установках кроме защитного заземления открытых проводящих частей и подключение к системе уравнивания потенциалов сторонних проводящих частей должно быть предусмотрено заземление одного из выводов вторичной цепи источников сварочного тока: сварочных трансформаторов, статистических преобразователей и тех двигатель-генераторных преобразователей, у которых обмотки возбуждения генераторов присоединяются к электрической сети без разделительных трансформаторов.

В электросварочных установках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием, следует заземлять вывод вторичной цепи источника сварочного тока, соединяемый проводником (обратным проводом) с изделием.

2.3.7. Электродержатели для ручной дуговой сварки и резки металлическими угольными электродами должны удовлетворять требованиям действующих стандартов.

2.3.8. Ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового графика технического обслуживания и ремонта, безопасное проведение сварочных работ определяется должностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке руководителем Потребителя.

При наличии у Потребителя должности главного сварщика или работника, выполняющего его функции (например, главного механика) указанная ответственность возлагается на него.

2.4. Требования к производству работ кранами и подъемниками (вышками) вблизи ВЛ.

2.4.1. Производство работ стреловыми кранами на расстояние менее 30м  от подъемной выдвижной части крана в любом ее положении , а также от груза до вертикальной плоскости, образуемой проекцией на землю ближайшего провода ВЛ, находящейся под напряжением более 42В, должно производиться по наряду-допуску на производство работ кранами вблизи ВЛ, определяющему безопасные условия работы.

2.4.2. Порядок организации производства работ вблизи линий электропередачи, выдачи наряда-допуска и инструктаж рабочих должен устанавливаться приказами владельца крана и производителя работ. Условия безопасности, указываемые в наряде-допуске должны соответствовать ГОСТ 12.1.013. Время действия наряда-допуска определяется организацией выдавшей наряд.

Наряд должен выдаваться крановщику на руки, перед началом работ. крановщику запрещается самовольная установка крана для работы вблизи линии электропередачи, о чем делается запись в путевом листе.

2.4.3. Работа крана вблизи линии электропередачи должна производиться под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ кранами, которые также должно указывать крановщику место установки крана, обеспечить выполнение предусмотренных нарядом-допуском условий работы и произвести запись в вахтовом журнале крановщика о разрешении работы.

2.4.4. При производстве работы в охранной зоне линии электропередачи или в пределах разрывов, установленных Правилами охраны высоковольтных электрических сетей, наряд-допуск может быть выдан только при наличии разрешения организации, эксплуатирующей линию электропередачи.

2.4.5. При работе стреловых кранов на действующих электростанциях, подстанциях и линиях электропередачи, если работы с применением кранов ведутся персоналом, эксплуатирующим электроустановки, а крановщики находятся в штате энергопредприятия, наряд-допуск на работу вблизи находящихся под напряжением проводов и оборудования выдается в порядке, установленном отраслевыми нормами (наряд-допуск для работы в электроустановках).

2.4.6. Работа стреловых кранов под не отключенными контактными проводами городского транспорта может производиться  при соблюдении расстояния между стрелой крана и контактными проводами не менее 1000мм при установке ограничителя (упора), не позволяющего уменьшить указанное расстояние при подъеме стрелы.

Порядок работы кранов вблизи линии электропередачи, выполняют гибким кабелем, определяется владельцем линии.

2.5. Требования  к производству работ подъемниками (вышками) аналогичны выше изложенному п.п.2.4. (См. ПБ10-611-03. Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек)).

2.6. Водители, крановщики, машинисты подъемников (вышек), стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ должны иметь группу II по электробезопасности .

2.7. У телескопических вышек и гидроподъемников перед началом работы должны быть проверены в действии выдвижная и подъемная части, а у телескопических вышек, кроме того, подъемная часть должна быть установлена вертикально и зафиксирована в таком положении.

2.8. Не допускается при работах на угловых опорах, связанных с заменой изоляторов, проводов или ремонтом арматуры, устанавливать телескопическую вышку (гидроподъемник) внутри угла образованными проводами.

2.9. При всех работах в пределах охранной зоны ВЛ без снятия напряжения механизмы и грузоподъемные машины должны заземляться. грузоподъемные механизмы на гусеничном ходу при их установке непосредственно на грунте заземлять не требуется.

3. Требования охраны труда во время работы.

3.1. В процессе работы поддерживать порядок на рабочем месте.

3.2. Подключение вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и т.п.) к электрической сети и отсоединение его от сети должен выполнять персонал, имеющий группу III по электробезопасности, эксплуатирующий эту электрическую сеть.

3.3. При исчезновении напряжения или перерыве в работе электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети.

3.3.1. При пользовании электроинструментом, ручными электрическими машинами, переносными светильниками их провода и кабеля должны по возможности подвешиваться.

Непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с горячими, влажными и масляными поверхностями или предметами не допускается.

Кабель инструмента должен быть защищен от случайного механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и масляными поверхностями.

Не допускается натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами. кабелями, шлангами газосварки.

При обнаружении каких-либо неисправностей работы с ручными электрическими машинами, переносными светильниками должна быть немедленно прекращена.

3.3.2. Работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами, не разрешается:

- передавать ручные электрические машины и электроинструмент хотя бы  на непродолжительное время, другим работникам;

- разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт;

- держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

- устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети штепсельной вилкой;

- работать с приставных лестниц: выполнение работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмостки;

- вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы или преобразователи частоты.

3.3.3. При использовании разделительного трансформатора необходимо руководствоваться следующим:

- от разделительного трансформатора разрешается питание только одного электроприемника;

- заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допускается;

- корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электрической сети должен быть заземлен и занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформатору, не требуется.

3.4. Приступить к работе по электросварке можно при условии, если оборудование, индивидуальные средства защиты и предохранительные приспособления соответствуют технологии и санитарно-гигиеническим условиям труда.

3.4.1. Соединение сварочных кабелей следует производить опрессовкой, сваркой и пайкой с последующей изоляцией мест соединения.

3.4.2. Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно осуществляться при помощи опрессованных  или припаянных кабельных наконечников.

3.4.3. При  прокладке и перемещении сварочных проводов необходимо принимать меры против повреждения их изоляции и соприкосновения с водой, маслом, стальными канатами и горячими трубопроводами. Расстояние от сварочных проводов до горячих трубопроводов и баллонов с кислородом должно быть не менее 0,5м, а с горючими газами - не менее 1м.

3.4.4. В электросварочных аппаратах и источниках их питания элементы, находящиеся под напряжением после подключения, должны быть закрыты оградительными устройствами.

3.4.5. Запрещается оставлять на рабочем месте электросварочный инструмент, находящийся под напряжением.

3.4.6. Запрещается производить ремонт электросварочных установок под напряжением. Передвижные электросварочные установки во время передвижения необходимо отключить от сети.

3.4.7. Электросварщик должен изолировать места присоединения к электродержателю, места сращивания кабелей. Обратный сварочный провод должен быть изолирован также, как и провод присоединения к электродержателю.

3.4.8. В качестве обратного провода не допускается использование металлических строительных конструкций зданий, трубопроводов, технологического оборудования, а также проводников сети заземления.

3.4.9.  Напряжение холостого хода для установок ручной и полуавтоматической дуговой сварки на номинальный сварочный ток 630А, при номинальной напряжении питающей электрической сети не должно превышать:

- для источников постоянного тока - 100В (среднее значение);

- для источников переменного тока - 80В ( действующее значение).

3.4.10. Электросварщик должен пользоваться электродержателем заводского изготовления (марки ЭД-315,ЭД-500 и т.д.)

Электродержатель должен обеспечить надежный зажим электродов, допускать возможность зажима электродов за не менее чем в двух положениях, производить легкую смену электродов (4сек.), сопротивление изоляции электродержателя должно быть не менее 5мгОм, рукоятка должна быть из не токопроводящего материала.

3.5. Работы грузоподъемными машинами, механизмами в электроустановках, в охранной зоне ВЛ и ближе 30м от ВЛ необходимо начинать только после оформления наряда-допуска и проведения целевого инструктажа с подписями.

3.5.1. При установке крана на месте работы ответственным за безопасное производство работ (ответственный руководитель работ или производитель работ) совместно с допускающим должен быть определен необходимый сектор перемещения стрелы. этот сектор до начала работ должен быть ограничен шестами с флажками, а в ночное время сигнальными огнями.

3.5.2. При проезде, установке и работе грузоподъемных машин и механизмов необходимо соблюдать расстояния от подъемных частей, стропов, грузозахватных приспособлений, грузов до токоведущих частей, находящихся под напряжением не менее, указанных в п.п. 1.10.7. данной инструкции.

3.5.3. Если в результате соприкосновения с токоведущими частями или возникновения электрического разряда механизм или грузоподъемная машина окажутся под напряжением, прикасаться к ним и спускаться с них на землю или подниматься на них до снятия напряжения не разрешается.

3.5.4. Работы (строительные, монтажные, обслуживание светильников т.п.) с люльки подъемника можно выполнять при условии обеспечения принятия и выполнения мер по предупреждению падения людей из люльки, поражения их током, заземления при перемещении люльки в стесненных условиях.

При перемещении люльки необходимо соблюдать следующий порядок:

1. Вход в люльку и выход из нее должны осуществляться через посадочную площадку, при подъеме и опускании люльки вход в нее должен быть закрыт на запорное устройство;

2. Рабочие люльки должны иметь медицинское заключение на право работы на высоте, работать в касках и с предохранительным поясом, пристегнутым к скобам или элементам конструкции люльки;

3. Машинист при нахождении в зоне обслуживания подъемника также должен быть в каске;

4. Рабочим люльки запрещается садиться и вставать на перила, устанавливать на пол люльки предметы для увеличения высоты зоны работы, перевешиваться за ограждения люльки;

5. Работа подъемника должна быть прекращена при скорости ветра 10м/с на высоте 10м, а также при грозе, сильном дожде, тумане и снегопаде, когда видимость затруднена, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника;

6. При работе подъемника связь между рабочими в люльке и машинистами должно поддерживаться непрерывно:

- при подъеме люльки до 10м- голосом,

- выше 10м -знаковой сигнализацией (см. ПБ -611-03),

- более 22м - радио и телефонной связью.

7. перемещение подъемника с находящимся в люльке людьми или грузом запрещается.

8. Масса груза в люльке не должна превышать установленную паспортную величину.

3.6. Верхолазные работы - определяются как работы, выполняемые на высоте более 5м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которым производятся работы непосредственно с конструкциями или оборудованием при их монтаже или ремонте, при этом основным средством предохраняющим от падения является предохранительный пояс.

3.7. Работы на высоте - определяются  как рабочие места и проходы к ним на высоте 1.3м и более, а расстояния менее 2м от границы перепада по высоте должны быть ограждены временным ограждением в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.0.59.-89. При невозможности устройств этих ограждений, работы на высоте следует выполнять  с использованием предохранительных поясов и канатов страховочных.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях.

4.1. При выходе из строя, остановки по неизвестной причине, искрении, слышен повышенный шум и треск, появление дыма, большая вибрация и т.п. в самих электротехнологических установках, в том числе передвижных электроприемниках, а также а в коммутационных аппаратах к ним, в шкафах питания и управления, питающих и отходящих кабелей и т.п., работа должна быть прекращена, установка должна быть отключена от сети рубильником, надев на руки диэлектрические перчатки и стоя на изолирующей подставке или диэлектрическом коврике, а если нет рубильника, то отключить автоматическим выключателем для данной установки предварительно нажав на кнопку стоп (аварийный стоп) на пульте управления. Сообщить об этом бригадиру или руководителю работ (мастеру, механику).

4.2. При загорании материалов и оборудования работник обязан вызвать пожарную охрану, сообщить работодателю и по возможности приступить к тушению пожара, имеющимися первичными средствами пожаротушения с помощью углекислотных (порошковых) огнетушителей и подручных средств (песка, войлочной кошмы и т.д.). В электроустановках до и выше 1000В тушить пожар водой и пеной запрещается.

Порошковыми огнетушителями (ОП) и углекислотными огнетушителями (ОУ) допускается на расстоянии 3м тушить возгорание электроустановок до 1000В, находящихся под напряжением.

4.3. При сварочных работах в случае возникновения загазованности помещений при отказе или отсутствии вытяжной вентиляции необходимо работу приостановить и проветрить помещение, сообщить мастеру (бригадиру) и принять меры по устранению неисправности.

4.4. В случае  обнаружения обрыва провода ВЛ и лежащего на земле, а также искрение на изоляторах, крюках, арматурах опор ВЛ и электроустановок, приближаться к месту замыкания на расстояние ближе 8-10м в открытых распределительных устройств и на расстоянии ближе 4-6м в закрытых распределительных устройствах не допускается. Немедленно принимаются меры по недопущению приближения посторонних людей или животных к месту замыкания на землю ближе, выше изложенному расстоянию (установка временных ограждений, натягивание лент, веревок, установка подручных материалов, вывешивание плакатов, надписей и т.д.) и принимаются меры по  сообщению организации, эксплуатирующей данную линию электропередачи или электроустановку (надписи телефонов имеются на опорах или КТП, подстанциях и т.п.) или в любое энергоснабжающее предприятие (горсеть).

4.5. В случае соприкосновения стрелы крана или корзины (люльки) подъемного механизма с токоведущими частями, находящими под напряжением машинист должен принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта, и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на расстоянии  не менее указанного в п.п. 1.10.7. настоящей инструкции.

5. Требования охраны труда по окончании работ.

5.1. По окончании работ работник обязан:

5.1.1. Остановить кнопкой и отключить рубильником (автоматическим выключателем или штепсельной вилкой) электротехнологические установки, передвижные и переносные элеткроприемники от электросети.

5.1.2. Привести в порядок рабочее место.

5.1.3. Убрать средства индивидуальной защиты, спецодежду и электрозащитные средства в места хранения.

5.2. Обо всех нарушениях требований охраны труда имеющих место в процессе работы, сообщить мастеру (бригадиру) или руководителю работ.

Главный энергетик