Тестовые задания для лиц, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию паровых и водогрейных котлов.

Использованная литература:

1. Сборник вопросов по курсу "Промышленная безопасность". Паровые и водогрейные котлы. Вопросы для руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих котлы

2. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" (ПБ 10-574-03)

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов" (ПБ 10-574-03) устанавливают требования:

+ к эксплуатации паровых котлов с рабочим давлением более 0,07 МПа;

+ к конструкции автономных экономайзеров с температурой воды выше 115°С;

- к эксплуатации газового оборудования котлов;

- к трубопроводам котельной за пределами котла;

+ к монтажу, наладке, ремонту водогрейных котлов с температурой воды выше 115°С.

?

На какие из перечисленных котлов распространяются Правила (ПБ 10-574-03)?

+ паровые котлы, в том числе котлы-бойлеры;

- котлы с электрическим обогревом;

+ котлы-утилизаторы (паровые и водогрейные);

- отопительные котлы вагонов железнодорожного состава;

+ водогрейные и пароводогрейные котлы.

?

Отступления от Правил могут быть допущены только по разрешению:

-Завода - изготовителя котла.

-Специализированной научно-исследовательской организации.

+Госгортехнадзора России.

-Госстроя России.

?

Какая организация отвечает за правильность конструкции котла, расчет его на прочность, выбор материала, качество изготовления, монтажа, наладки, ремонта?

-Владелец котла.

+Организация, выполнившая соответствующие работы.

-Госгортехнадзор России.

?

Кто несет ответственность за нарушение Правил при проектировании, конструировании, изготовлении, наладке, техническом диагностировании, освидетельствовании и эксплуатации?

-Территориальный орган Госгортехнадзора

+Руководители и специалисты организаций, занятые проектированием, конструированием, изготовлением, наладкой, техническим диагностированием, освидетельствованием и эксплуатацией.

-Первый руководитель организации - владельца котла.

-Рабочие, занятые эксплуатацией и ремонтом котла.

?

К какой ответственности могут быть привлечены должностные лица организаций, нарушившие Правила?

-Только к дисциплинарной

-Только к уголовной

+В соответствии с законодательством Российской Федерации.

-Только к административной

-Не несут никакой ответственности кроме моральной.

?

Каким требованиям должны соответствовать котлы, приобретаемые за границей?

-Требованиям, оговариваемым при заключении контракта на поставку.

+Требованиям "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов

-Стандартам страны, изготовляющей котлы.

-К импортным котлам не предъявляются никакие требования.

?

Как расследуются аварии и несчастные случаи, связанные с эксплуатацией котлов?

-В порядке, установленном руководителем организации - владельца котла.

-В порядке, установленном правоохранительными органами.

-В порядке, установленном комиссией по расследованию аварии или несчастного случая.

+В порядке, установленном Госгортехнадзором России.

-В порядке, установленном органами местного самоуправления.

?

Какова допустимая температура поверхности элементов котлов и трубопроводов, с которыми возможно непосредственное соприкосновение обслуживающего персонала?

-Не более 70°С при температуре окружающей среды не более 30°С.

+Не более 55°С при температуре окружающей среды не более 25°С.

-Не нормируется.

?

Какие требования предъявляются к устройству газоходов?

+ должно обеспечивать необходимые условия для очистки газоходов от отложений продуктов сгорания;

- должно обеспечивать охлаждение дымовых газов;

+ должно исключать возможность образования взрывоопасного скопления газов;

- должно обеспечивать доступность поверхностей нагрева котла для ремонта.

-Требования не регламентируются

?

При какой массе крышка лаза котла должна быть снабжена приспособлением для облегчения открывания и закрывания?

-Более 10 кг

-Более 20 кг.

+Более 30 кг.

-Более 40 кг.

?

Что должны обеспечивать лазы и гляделки в стенках топки и газоходов?

+Возможность контроля за горением.

+Возможность контроля за состоянием поверхностей нагрева, обмуровки.

+Возможность контроля изоляции обогреваемых частей барабанов и коллекторов.

+Лазы должны обеспечивать возможность проникновения внутрь котла для осмотра поверхностей его элементов (за исключением жаротрубных и газотрубных котлов).

?

Какие требования предъявляются к дверцам и крышкам лазов, лючков, гляделок?

+Должны быть прочными, плотными, исключать возможность самопроизвольного открывания.

-Должны быть снабжены замками с ключом-маркой.

-Должны легко открываться и закрываться.

-Должны быть рассчитаны на максимальное избыточное давление в котле.

?

Какие котлы должны быть снабжены взрывными предохранительными устройствами?

-Все котлы, на которые распространяется действие Правил.

-Вопрос о необходимости взрывных предохранительных устройств решается при монтаже котла.

+Котлы с камерным сжиганием топлива (пылевидного, газообразного, жидкого) или с шахтной топкой для сжигания торфа, опилок, стружек или других мелких производственных отходов паропроизводительностью до 60 т/ч включительно.

-Все водогрейные котлы и автономные экономайзеры.

-Котлы с камерным сжиганием топлива паропроизводительностью более 60 т/ч.

?

В каких случаях разрешается не устанавливать взрывные предохранительные устройства в топках и газоходах котлов?

-При малой паропроизводительности котла.

-При наличии автоматических защит и блокировок, прекращающих подачу топлива к горелкам котла при погасании факела.

-Если это обосновано поверочным расчетом на прочность.

+Если это обосновано проектом.

-При наличии автоматического регулятора питания котла водой.

?

Требованиям каких документов должны соответствовать схемы включения чугунных экономайзеров?

+Инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации.

-Нормативно-технической документации специализированной научно-исследовательской организации.

-ГОСТам.

-Требованиям Правил.

-Схема включения чугунного экономайзера определяется при проведении пуско-наладочных работ.

?

Какой должна быть температура воды на выходе из чугунного экономайзера?

-Не ниже 70°С.

-Не выше 100°С.

+Не менее чем на 20°С ниже температуры насыщенного пара в паровом котле.

-Не менее чем на 15°С ниже температуры парообразования при имеющемся рабочем давлении воды в водогрейном котле.

-Устанавливается проектом экономайзера.

-Равна температуре пара в паровом котле или температуре парообразования при рабочем давлении в водогрейном котле.

?

Допускаются ли днища котлов, сваренные из двух листов?

-Не допускаются.

+Допускаются, при этом сварной шов должен быть подвергнут радиографическому или ультразвуковому контролю по всей длине после изготовления днища.

-Допускаются только для газотрубных котлов.

-Допускаются при согласовании с территориальным органом Госгортехнадзора России.

?
Какие трубопроводы должен иметь котел?

+Подвода питательной или сетевой воды.

+Продувки котла и спуска воды при остановке котла.

+Отбора проб воды и пара.

+Удаления воздуха из котла при заполнении его водой и при растопке.

?

В какую емкость должен отводить воду продувочный трубопровод?

-В достаточно большую

-В емкость, оборудованную системой охлаждения воды.

-В емкость, работающую под давлением, равным давлению в котле.

+В емкость, работающую без давления.

-Специальная емкость не требуется.

?

Какие требования предъявляются к дренажам паропровода котла?

-На паропроводе котла должно быть не менее одного дренажа.

-Необходимое количество дренажей определяется при эксплуатации котла.

-Дренажи на паропроводе котла не требуются, если котел оборудован продувочным трубопроводом.

+На всех участках паропровода, которые могут быть отключены запорными органами, должны быть устроены дренажи, обеспечивающие отвод конденсата.

-Отвод конденсата из паропровода котла должен осуществляться автоматически.

?

На основании какого документа осуществляется допуск в эксплуатацию импортных горелочных устройств?

-На основании контракта на поставку по импорту.

-На основании решения руководителя организации - владельца котла.

+На основании разрешения Госгортехнадзора России.

-На основании заключения экспертизы промышленной безопасности.

-На основании сертификата соответствия горелочного устройства требованиям промышленной безопасности.

?

Котел должен быть снабжен:

+ запально-защитными устройствами (ЗЗУ) с контролем растопочного и основного факела;

+ комплектом основных и резервных форсунок;

- горелкой, запальником, гляделкой;

- основными и резервными горелками и запальниками, необходимой арматурой;

+ комплектом арматуры, обеспечивающим автоматическое, дистанционное или ручное управление горелками.

?

Горелочные устройства не должны:

-Обеспечивать надежное воспламенение и устойчивое горение топлива без отрыва и проскока пламени в заданном диапазоне режимов работы.

-Исключать образование застойных и плохо вентилируемых зон в объеме топки.

-Обеспечить равномерное заполнение топки факелом без наброса его на стены топки.

+Обеспечивать необходимое разрежение в топке.

?

Как подтверждаются данные о качестве и свойствах материала полуфабрикатов, применяющихся для ремонта котлов и их деталей?

-ГОСТом.

-Данные должны быть подтверждены протоколом предприятия-изготовителя.

+Данные должны быть подтверждены организацией-изготовителем и соответствующей маркировкой.

-Маркировкой полуфабриката.

?

Какие сведения должна содержать маркировка труб диаметром 25 мм и более, толщиной стенки 3 мм и более?

+ обозначение товарного знака организации-изготовителя;

- дату изготовления трубы;

+ марку стали;

+ номер партии;

- количество труб в партии;

- характеристики материала трубы.

?
Какие организации должны выполнять изготовление, монтаж, ремонт, а также реконструкцию, модернизацию и модифицирование котлов и их элементов?

-Организации, имеющие лицензию Госгортехнадзор России.

-Организации, располагающие необходимой нормативно-технической документацией.

-Организации, располагающие аттестованной лабораторией контроля качества сварных соединений.

+Специализированные организации, располагающие техническими средствами для качественного выполнения работ.

-Специализированные организации, располагающие аттестованными специалистами, монтажниками, сварщиками.

?

Какая технология сварки должна применяться при изготовлении (доизготовлении), монтаже, ремонте котлов?

-Обеспечивающая требуемое качество соединения.

-Качество которой гарантирует организация, выполняющая сварку.

-Разрешенная территориальным органом Госгортехнадзора.

+Аттестованная в соответствии с требованиями Правил.

-Только ацетиленовая сварка или сварка с применением пропан-бутана.

-Только автоматическая сварка.

?

К каким видам сварочных работ может быть допущен сварщик?

-Если сварщик аттестован и имеет удостоверение, то он может быть допущен к любым видам сварочных работ.

-К тем видам работ, которые требуются для выполнения задания.

-Только к дуговой сварке.

+Только к сварочным работам тех видов, которые указаны в его удостоверении.

?

На кого должно быть возложено руководство работами по сварке и контролю качества сварных соединений?

-На ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

-На руководителя бригады сварщиков.

+На специалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с "Положением о порядке подготовки и аттестации работников организаций, осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных производственных объектов, подконтрольных Госгортехнадзору России".

-На специалиста, прошедшего аттестацию в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов".

-Руководство возлагается на специалиста, определенного совместным приказом руководителей организации - владельца котла и ремонтной организации.

?

Какие сварные соединения элементов, работающих под давлением, подлежат маркировке (клеймению), позволяющей установить фамилию сварщика?

-Все сварные соединения.

-Выполненные разными сварщиками.

+Соединения с толщиной стенки более 6 мм.

-Только с толщиной стенки более 13 мм.

-Наиболее ответственные соединения.

-Сварные соединения, непосредственно соприкасающиеся с опорами котла.

?

Персонал какой организации должен осуществлять операционный контроль подготовки и сборки деталей под сварку, сварки, термической обработки сварных соединений, исправления дефектов сварных соединений в процессе производства работ?

-Персонал организации - владельца котла.

-Персонал специализированной научно-исследовательской организации.

+Персонал организации - производителя работ (завода, монтажной или ремонтной организации).

-Персонал организации, с которой владелец котла заключил договор на ведение контроля качества сварных соединений.

-Персонал территориального органа Госгортехнадзора.

?

Какое количество изделий и их сварных соединений подлежат визуальному и измерительному контролю?

-Выборочно.

-Не менее 50 %.

+Каждое изделие и все его сварные соединения.

-Не менее 25 %.

?

Какие дефекты выявляются при проведении ультразвукового и радиографического контроля?

-Отклонения по геометрическим размерам.

-Поверхностные трещины.

+Внутренние дефекты (трещины, непровары, поры и т.д.).

-Ультразвуковой и радиографический контроль проводятся в целях подтверждения соответствия легирования металла требованиям чертежей.

?

Допускается ли исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения?

+Допускается проводить не более трех раз.

-Допускается проводить не более двух раз.

-Не допускается.

?

Каково минимальное пробное давление при гидравлическом испытании котлов с рабочим давлением 4 кгс/кв.см и 12 кгс/кв.см?

-4 и 13 кгс/кв.см.

-5 и 14 кгс/кв.см.

+6 и 15 кгс/кв.см.

-7 и 16 кгс/кв.см.

?

Чем должен заполняться котел при гидравлическом испытании?

-Водой с температурой не ниже 0°С и не выше 100°С.

-Инертными газами.

-Воздухом.

+Водой с температурой не ниже 5°С и не выше 40°С.

-По рекомендации специализированной научно-исследовательской организации верхний предел температуры воды может быть увеличен до 90°С.

?

Каково время выдержки котла под пробным давлением?

-Не менее 5 минут.

-Не менее 24 часов.

+Не менее 10 минут.

-Пока не появятся "слезки" и потение в сварных соединениях.

-Не более 10 минут.

?

В каком документе должно быть указано общее время подъема давления при гидравлическом испытании?

-В паспорте котла.

+В инструкции по монтажу и эксплуатации котла.

-В ремонтном журнале котла.

-В ГОСТе.

?

Сколько манометров должно применяться для контроля давления воды при гидравлическом испытании котла?

-Один с классом точности не ниже 0,6.

-Два, один с классом точности не ниже 2,5.

+Два, один с классом точности не ниже 1,5.

-Два, имеющие одинаковую шкалу и класс точности не ниже 2,5.

?

При каких условиях объект считается выдержавшим гидравлическое испытание? Если не будет обнаружено:

+Видимых остаточных деформаций.

+Трещин или признаков разрыва.

+Течи в сварных, развальцованных, в разъемных и заклепочных соединениях и в основном металле.

+В развальцованных и разъемных соединениях допускается появление отдельных капель, которые при выдержке времени не увеличиваются в размерах.

?

С какой документацией котел должен поставляться организацией-изготовителем заказчику?

+С паспортом установленной формы, с инструкцией по монтажу и эксплуатации.

-С копией лицензии изготовителя

-С сертификатом соответствия Правилам.

-С копией контракта на поставку по импорту.

?

Какие данные наносятся на заводскую табличку парового котла?

+Наименование, товарный знак организации-изготовителя.

+Обозначение котла.

+Номер котла по системе нумерации организации-изготовителя, год изготовления

+Номинальная производительность в т/ч.

+Рабочее давление на выходе в МПа (кгс/кв.см), номинальная температура пара на выходе в °С.

?

Какие приборы и устройства котлов не используются для управления работой, обеспечения безопасных условий и расчетных режимов эксплуатации?

-Устройства, предохраняющие от повышения давления (предохранительные устройства).

+Газоанализаторы и вакуумметры.

-Манометры.

-Приборы для измерения температуры среды.

-Запорная и регулирующая арматура.

?

Какие устройства допускается применять в качестве предохранительных?

- термопредохранительные клапаны;

+ рычажно-грузовые предохранительные клапаны прямого действия;

- мембранные предохранительные устройства (МПУ);

+ пружинные предохранительные клапаны прямого действия;

- регуляторы давления;

+ импульсные предохранительные устройства (ИПУ), состоящие из импульсного клапана (ИК) и главного предохранительного клапана (ГПК).

?

Сколько предохранительных устройств должно быть установлено на каждом паровом и водогрейном котле?

-Согласно проекту.

-Не менее трех.

+Не менее двух.

-Один.

-Согласно расчету.

-Необходимое количество предохранительных устройств должно быть указано в паспорте котла.

?

Какой должна быть суммарная пропускная способность устанавливаемых на паровом котле предохранительных устройств?

-На 10 % больше номинальной паропроизводительности котла.

+Не менее номинальной паропроизводительности котла.

-Не менее двукратной паропроизводительности котла.

-Не более номинальной паропроизводительности котла.

?

В каком документе должны быть указаны методика и периодичность регулирования предохранительных клапанов на котлах, пароперегревателях, экономайзерах и давление начала их открытия?

-В паспорте котла.

-В нормативной документации ГГТН России.

+В инструкции по монтажу и эксплуатации котла.

-В производственной инструкции для операторов котельной.

?

Предохранительные клапаны должны защищать котлы, пароперегреватели и экономайзеры от превышения в них давления:

-Более чем на 5 % расчетного (разрешенного).

-Более чем на 10 % рабочего.

-Более чем на 10 % пробного.

+Более чем на 10 % расчетного (разрешенного).

-Более чем на 5 % рабочего.

?

В каком документе должна быть указана характеристика пропускной способности предохранительного клапана?

+В паспорте клапана.

-В паспорте котла.

-В паспорте горелочного устройства котла.

-В сертификате клапана.

-В разрешении на применение клапана, выданном Госгортехнадзором России.

?

Какое количество указателей уровня воды прямого действия должно быть установлено на паровом котле?

-Не менее одного.

+Не менее двух.

-Необходимое количество указателей уточняется при паровом опробовании котла

-По усмотрению организации - владельца котла.

-Не нормируется.

?

Какой организацией определяются количество и места установки указателей уровня воды в котлах?

-Предприятием - изготовителем котла.

-Организацией - владельцем котла.

+Организацией, проектирующей котел.

-Организацией, выполняющей монтаж котла.

-Госгортехнадзором России.

?

Допускается ли установка двух указателей уровня на соединительной трубе (колонке)?

-Не допускается.

-Допускается, если диаметр трубы менее 70 мм.

+Допускается, если диаметр трубы не менее 70 мм.

-Допускается, если есть заключение экспертной организации.

-Допускается по специальному разрешению территориального органа ГГТН.

?

Какие приборы и устройства допускается подключать к указателю уровня прямого действия, его соединительным трубам или штуцерам?

-Трубопровод отбора проб воды и пара, если во время взятия пробы работа указателя не нарушается.

-Датчик для измерения температуры пара.

+Датчик сигнализатора предельных уровней воды, если при этом не нарушается работа указателя уровня.

-Датчик регулятора уровня воды.

?

Какие требования предъявляются к установке указателей уровня воды прямого действия?

+Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед под углом не более 30°; должны быть расположены и освещены так, чтобы уровень воды был хорошо виден с рабочего места оператора.

-Должны быть установлены на высоте не более 6 м от площадки наблюдения за уровнем воды.

-Должны быть установлены вертикально или с наклоном вперед не более 45°.

?
В каких случаях должны быть установлены два сниженных дистанционных указателя уровня воды?

-Если высота котла более 3 м.

-По требованию инспектора ГГТН.

+При плохой видимости приборов, и если расстояние от площадки, с которой производится наблюдение за уровнем воды в паровом котле, до указателей уровня прямого действия более 6 м.

-При высоком рабочем давлении в котле.

?

Какой класс точности должны иметь манометры при рабочем давлении до 2,5 МПа (25 кгс/кв.см)?

+Не ниже 2,5.

-Не ниже 1,5.

-Не ниже 4,0.

-Не нормируется.

?

Как не должен быть установлен манометр?

-Вертикально.

+Под углом не более 45°.

-С наклоном вперед до 30°.

-Так, чтобы его показания были отчетливо видны обслуживающему персоналу.

?
В каком случае должен устанавливаться сниженный манометр в качестве дублирующего? Если основной манометр установлен на высоте:

+Более 5 м.

-От 3 до 5 м.

-От 2 до 3 м.

-Более 6 м.

?
В каких случаях манометры не допускаются к применению?

-Если стекло сильно загрязнено.

+Если на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки, если разбито стекло или имеются другие повреждения манометра, которые могут отразиться на правильности его показаний.

-Если нет красной черты на уровне рабочего давления.

-Если до срока поверки манометра осталось меньше месяца.

?
Где должны быть установлены приборы для измерения температуры питательной воды паровых котлов?

+На входе и на выходе воды в экономайзер, на питательных трубопроводах паровых котлов без экономайзеров.

-На всасывающей и нагнетательной линиях циркуляционных насосов с расположением на одном уровне по высоте.

-После водоподготовительной установки.

-На продувочном трубопроводе котла.

?

Какие данные не указываются в маркировке арматуры?

+Год изготовления и марка материала.

-Условный проход.

-Наименование или товарный знак организации-изготовителя.

-Условное давление и температура среды.

-Направление потока среды.

?

С каким условным проходом арматура должна поставляться с паспортом (сертификатом) организации-изготовителя?

-15 мм.

-Не менее 20 мм.

+50 мм и более.

-25 мм и более.

-Более 32 мм.

?

Какой организацией должны выбираться тип арматуры, ее количество и места установки?

-Специализированной научно-исследовательской организацией

-Территориальным органом Госгортехнадзора.

-Заводом - изготовителем котла.

+Организацией, проектирующей котел.

-Организацией, выполняющей монтаж котла.

?

Что является рабочим местом машиниста котла?

+Фронт котла при отсутствии центрального щита управления и щитовое помещение при наличии центрального щита управления.

-Проходы между котлами.

-Все помещение котельного цеха.

-Помещение для деаэраторов.

?

Какие данные должны быть указаны на табличке, прикрепленной к корпусу каждого питательного насоса или инжектора?

-Инвентарный номер.

+Заводской номер, номинальная подача при номинальной температуре воды, номинальная температура воды перед насосом, число оборотов в минуту для центробежных насосов или число ходов в минуту для поршневых насосов.

-Масса насоса, кг.

?

Какой организацией выбирается тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств?

-Специализированной научно-исследовательской организацией.

-Головной организацией по котлостроению.

-Организацией, эксплуатирующей котлы.

+Специализированной организацией по проектированию котельных.

?

Что должны обеспечивать приборы безопасности котла?

-Световую и звуковую сигнализацию при аварийной остановке котла.

-Блокировку подачи топлива к горелкам при отключении автоматики безопасности.

+Автоматическое отключение котла или его элементов при недопустимых отклонениях от заданных режимов эксплуатации.

-Подачу сигнала об аварийной остановке котла на пульт диспетчера.

-Отключение подачи топлива к горелкам при загазованности помещения котельной окисью углерода.

?

Требованиям каких документов должны отвечать здания и помещения, в которых устанавливаются стационарные котлы?

-Требованиям нормативных документов Госгортехнадзора.

-Требованиям ГОСТов.

+Требованиям СНиПов.

-Требованиям документов, разработанных организацией - владельцем котла.

-К помещениям, в которых устанавливаются котлы, не предъявляются особые требования

?

Какие помещения разрешается размещать в здании котельной?

+Бытовые и служебные помещения, предназначенные для персонала котельной, мастерские, предназначенные для ремонта котельного оборудования.

-Мастерские по производству стальных дверей.

-Авторемонтные мастерские.

-Склад уборочного инвентаря организации - владельца котла.

?

Какие требования предъявляются к устройству выходных дверей из котельного помещения и дверей из служебных, бытовых и вспомогательно-производственных помещений в котельную?

-Выходные двери из котельного помещения должны открываться внутрь котельной.

+Выходные двери из котельного помещения должны открываться наружу.

-Двери из служебных, бытовых и вспомогательно-производственных помещений должны открываться в сторону этих помещений и быть заперты на замки.

-Двери из служебных, бытовых и вспомогательно-производственных помещений не должны снабжаться пружинами или доводчиками и открываться в сторону котельной.

-Все двери должны быть снабжены пружинами и замками, ключ от замков – у ответственного лица

?

Требованиям каких документов должна соответствовать освещенность помещения котельной?

-Требованиям Госгортехнадзора России.

-Требованиям Инспекции охраны труда.

+Требованиям СНиП.

-К освещенности не предъявляются особые требования.

?

Какие места в котельной должны быть оборудованы аварийным освещением?

- лабораторные помещения;

+ фронт котлов, а также проходы между котлами, сзади котлов и над котлами;

- служебные помещения (раздевалки);

+ щиты и пульты управления;

+ дымососные площадки;

+ водоуказательные и измерительные приборы.

?

Какой должна быть ширина свободного прохода вдоль фронта котлов?

-Не менее 0,5 м.

-Не более 1 м.

+Не менее 1,5 м.

-Не нормируется.

?

Какие должны устанавливаться приспособления для удобного и безопасного обслуживания котлов, пароперегревателей и экономайзеров?

-Стремянки.

-Подмостки с высотой перил не менее 0,9 м и сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм.

-Грузопассажирские лифты

-Постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,7 м.

+Постоянные площадки и лестницы с перилами высотой не менее 0,9 м и сплошной обшивкой по низу не менее 100 мм.

-Лестничные марши.

?

Какую свободную высоту должны иметь проходы в котельной?

-Не менее 1 м.

+Не менее 2 м.

-Не менее 3 м.

-Не менее 4 м.

-Не менее 5 м.

?

Какой длины площадки должны иметь не менее двух лестниц, расположенных в противоположных концах?

-От 1 до 2 м.

-Более 2 м.

-4 м.

+Более 5 м.

-Все площадки, независимо от длины.

?

Из какого материала не должны изготавливаться площадки и ступени лестниц котлоагрегатов?

+Из листовой стали с гладкой поверхностью.

-Из просечно-вытяжного листа.

-Из рифленой листовой стали.

-Из сотовой или полосовой (на ребро) стали.

?
Какую ширину должны иметь лестницы котлоагрегатов?

-От 200 до 300 мм.

-Более 400 мм.

-Не менее 500 мм.

-550 мм.

+Не менее 600 мм.

?

Какой должна быть ширина свободного прохода площадок для обслуживания арматуры, контрольно-измерительных приборов и другого оборудования?

-Не менее 300 мм.

-Не менее 500 мм.

-Не менее 600 мм.

+Не менее 800 мм.

-Не более 1 м.

?
При сжигании какого топлива под форсунками необходимо устанавливать поддоны с песком?

-Древесного.

-Газообразного.

+Жидкого.

-Угля.

-Торфа.

-Любого топлива.

?

Что должен обеспечивать водно-химический режим котла и питательного тракта?

- безаварийную работу котла на всех режимах, включая аварийные остановки;

- минимальные отложения накипи на стенках котла;

- необходимую температуру питательной и сетевой воды;

+ работу котла и питательного тракта без повреждений их элементов вследствие отложений накипи и шлама;

+ работу котла без повреждений из-за повышения относительной щелочности котловой воды до опасных пределов;

+ работу котла и питательного тракта без повреждений в результате коррозии металла.

?

Какие котлы должны быть оборудованы установками для докотловой обработки воды?

+ все паровые котлы с естественной и многократной принудительной циркуляцией паропроизводительностью 0,7 т/ч и более;

- все паровые котлы паропроизводительностью 0,5 т/ч и более;

+ все паровые прямоточные котлы независимо от паропроизводительности;

+ все водогрейные котлы;

- передвижные котлы;

- котлы высокого давления.

?

Какой организацией должен проводиться выбор способа обработки воды для питания котлов?

-Организацией, эксплуатирующей котлы.

+Специализированной проектной организацией.

-Госгортехнадзором России.

-Санэпиднадзором.

-Организацией, проводящей пуско-наладочные работы в котельной.

?

Какая толщина отложений допускается на наиболее теплонапряженных участках поверхности нагрева котла паропроизводительностью менее 0,7 т/ч к моменту его остановки на чистку?

-0,1 мм.

-0,3 мм.

+0,5 мм.

-1 мм.

-3 мм.

-5 мм.

?

Какая вода называется "сырой"?

-Вода, циркулирующая внутри котла.

-Вода, прошедшая заданную проектом химическую и термическую обработку.

-Вода, заданных проектом параметров (температуры, давления, химического состава).

+Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей

?

Какая вода называется питательной?

-Вода, циркулирующая внутри котла.

-Вода в теплосети от потребителя до сетевого насоса

-Вода, не проходившая химическую обработку и очистку от механических примесей

+Вода заданных проектом параметров (температуры, давления и химического состава) на входе в паровой котел.

?

Допускается ли подпитка сырой водой котлов, оборудованных устройствами для докотловой обработки воды?

-Допускается по разрешению территориального органа Госгортехнадзора

-Допускается по усмотрению главного инженера, записанного в сменный журнал

+Не допускается.

-Допускается по письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов, записанному в сменный журнал, но не более 1 часа за 24 часа работы котла.

?

Какая организация должна разработать инструкции и режимные карты по ведению водно-химического режима?

-Организация - владелец котла.

-Организация - изготовитель водоподготовительной установки.

+Наладочная организация.

-Проектная организация, имеющая лицензию.

?

Какими организациями должны разрабатываться инструкции по эксплуатации установок докотловой обработки воды?

-Организациями - владельцами котлов

-Организациями, проектирующими котельные

-Госгортехнадзором России.

+Организациями - изготовителями установок.

-Организациями, привлеченными к этой работе по договору.

?

Где должны находиться инструкции и режимные карты по ведению водно-химического режима котлов и эксплуатации водоподготовительных установок?

-В территориальном органе Госгортехнадзора

-У лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов

+На рабочих местах персонала.

-В службе охраны труда и техники безопасности организации - владельца котла.

-У главного инженера (технического директора) организации - владельца котла.

?

Какая величина общей жесткости питательной воды допускается для водотрубных котлов с естественной циркуляцией и рабочим давлением пара до 1,4 МПа (14 кгс/кв.см), работающих на газообразном топливе? Не более:

-5 мкг-экв/кг.

-10 мкг-экв/кг.

+20 мкг-экв/кг.

-30 мкг-экв/кг.

-40 мкг-экв/кг.

?

Какова относительная щелочность котловой воды для паровых котлов с давлением до 4 МПа (40 кгс/кв.см) со сварными барабанами и креплением труб методом вальцовки?

-Не более 20 %.

-Не более 40 %.

+Не более 50 %.

-Не более 60 %.

-Не нормируется.

?

Администрация организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, в состав которого входят паровые и водогрейные котлы, обязана:

+Обеспечивать укомплектованность штата работников, связанных с эксплуатацией котлов, в соответствии с установленными требованиями

+Назначить ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов из числа специалистов, прошедших проверку знаний в установленном порядке

+Обеспечить подготовку и аттестацию работников в области промышленной безопасности.

+Организовывать и проводить производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации паровых и водогрейных котлов

+Проводить освидетельствование и диагностику котлов в определенные сроки и по предписанию Госгортехнадзора и его территориальных органов, анализировать причины возникновения аварий и инцидентов при эксплуатации котлов, принимать меры по их устранению.

?

Каков порядок допуска в котельную посторонних лиц в необходимых случаях?

-С разрешения лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

+С разрешения владельца и в сопровождении представителя владельца.

-При предъявлении посторонним паспорта.

-С разрешения старшего оператора.

?

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов обязан:

- ежесменно проводить проверку исправности предохранительных клапанов котла;

+ регулярно осматривать котлы в рабочем состоянии;

- участвовать в приемке и сдаче смены;

+ ежедневно проверять в рабочие дни проверять записи в сменном журнале с росписью в нем;

+ хранить паспорта котлов и инструкции организаций-изготовителей по их монтажу и эксплуатации;

+ своевременно выполнять предписания, выданные органами Госгортехнадзора России.

+2, 4, 5, 6.

?

Ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов имеет право:

+ отстранять от обслуживания котлов персонал, допускающий нарушения инструкций или показавший неудовлетворительные знания;

- штрафовать нарушителей инструкций и Правил;

+ представлять руководству предприятия предложения по привлечению к ответственности инженерно-технических работников и лиц из числа обслуживающего персонала, нарушающих Правила и инструкции;

- при необходимости вносить изменения в проектную документацию котельной;

+ представлять руководству предприятия предложения по устранению причин, порождающих нарушения требований Правил и инструкций.

?

Какие лица могут быть допущены к обслуживанию котлов?

-Лица, имеющие среднее техническое образование по профилю работы.

-Лица, прошедшие индивидуальную подготовку на рабочем месте по бригадной форме обучения.

-Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания газового оборудования котлов, работающих с автоматикой безопасности и регулирования

-Лица, обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право выполнения газоопасных работ в объеме производственной инструкции.

+Лица обученные, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания котлов.

?

Где должны проводиться обучение и аттестация машинистов (кочегаров), операторов котельной и водосмотров?

-На рабочем месте.

+В учебных заведениях или на курсах, специально создаваемых организациями

-Допускается индивидуальная подготовка.

?

С обязательным участием в комиссии какого должностного лица проводится аттестация операторов (машинистов) котлов?

- С участием главного инженера предприятия.

- С участием представителя учебной организации.

+ С участием инспектора Госгортехнадзора.

- С участием инспектора труда.

- С участием руководителя службы производственного контроля на предприятии

?

В какие сроки должна проводиться периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего котлы?

- Не реже одного раза в месяц.

+ Не реже одного раза в 12 месяцев.

- Не реже одного раза в 3 года.

?

В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний персонала, обслуживающего котлы?

- при смене руководства;

+ при переходе в другую организацию;

+ при переводе котла на сжигание другого вида топлива;

- при вводе в действие новых "Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов";

+ по решению администрации;

+ по требованию инспектора Госгортехнадзора.

?

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, в состав которого входят паровые и водогрейные котлы, должна получить:

+ Лицензию территориальных органов Госгортехнадзора на эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта.

- Разрешение Госгортехнадзора России на эксплуатацию паровых или водогрейных котлов.

- Соответствующую аккредитацию

?

Как должен оформляться допуск персонала к самостоятельному обслуживанию котлов?

- Записью в паспорт котла.

- Записью в трудовую книжку оператора.

- Приказом по территориальному органу Госгортехнадзора

+ Приказом по цеху или организации.

- Резолюцией главного инженера на личном заявлении работника.

- Записью в сменный журнал котельной с указанием даты, фамилии работника.

?

Допускается ли эксплуатация котлов без постоянного наблюдения за их работой со стороны обслуживающего персонала?

- Не допускается.

- Допускается в технически обоснованных случаях, по письменному разрешению руководителя организации, с принятием дополнительных мер безопасности.

+ Допускается при наличии автоматики, сигнализации и защит, обеспечивающих ведение нормального режима работы, ликвидацию аварийных ситуаций, а также остановку котла при нарушениях режима работы, которые могут вызвать повреждение котла.

- Допускается, при наличии охранной сигнализации в котельной с выводом сигнала на диспетчерский пульт

- Допускается, если помещение газифицированной котельной оборудовано системой контроля воздуха рабочей зоны на метан и окись углерода.

?

В какие сроки должна проводиться проверка исправности действия манометров, предохранительных клапанов, указателей уровня воды и питательных насосов для котлов с рабочим давлением до 1,4 МПа (14 кгс/кв.см) включительно?

- Не реже одного раза в сутки.

- Не реже одного раза в месяц.

+ Не реже одного раза в смену.

- В соответствии с графиком, утвержденным главным инженером.

- В соответствии с режимными картами, разработанными пуско-наладочной организацией

?

В какие сроки администрация обязана проводить проверку рабочих манометров контрольным рабочим манометром?

- Не реже одного раза в месяц.

- Не реже одного раза в 12 месяцев.

+ Не реже одного раза в 6 месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- По предписанию инспектора Госгортехнадзора.

- Сроки должны быть указаны в паспорте манометра.

?

Каким способом проверяется исправность сниженных указателей уровня воды?

- Продувкой.

- Посадкой на "0".

- Кратковременным пуском в работу.

+ Сверкой их показаний с показаниями указателей уровня воды прямого действия.

- Способ проверки должен быть указан в инструкции по монтажу и эксплуатации сниженного указателя.

?

В соответствии с чем должна проводиться проверка исправности сигнализации и автоматических защит?

- В соответствии с паспортом котла.

- В соответствии с производственной инструкцией оператору (машинисту) котлов.

+ В соответствии с графиком и инструкцией, утвержденными главным инженером организации.

- В соответствии с графиком и инструкцией, утвержденной начальником котельной.

?

В каких случаях котел должен быть немедленно остановлен и отключен действием защит или персоналом?

- при понижении давления в котле ниже рабочего (разрешенного);

+ при прекращении действия всех питательных насосов;

- при недостаточном освещении манометров;

+ при обнаружении неисправности предохранительного клапана;

- при отсутствии производственной инструкции на рабочем месте оператора;

+ при снижении уровня воды ниже низшего допустимого уровня.

?

В каком документе должен быть указан порядок аварийной остановки котла?

- В паспорте котла.

- В технологической схеме котельной.

- В режимной карте котла.

+ В инструкции.

- В сменном журнале.

?

По какому документу должен выполняться ремонт котла?

+ По утвержденному графику планово-предупредительного ремонта, по техническим условиям и технологии, разработанной до начала работ.

- По инструкции завода-изготовителя.

- По производственной инструкции.

- По предписанию инспектора Госгортехнадзора.

- По письменному распоряжению начальника цеха.

?

В какой документ заносятся сведения о ремонтных работах, вызывающих необходимость проведения досрочного освидетельствования котла, а также ремонтных работах по замене элементов котла с применением сварки или вальцовки?

+ В паспорт котла и ремонтный журнал.

- В сменный журнал.

- В технологическую карту.

?

Каким способом должен быть отсоединен котел, соединенный трубопроводами (паропровод, питательные линии и т.д.) с другими работающими котлами, до начала работ внутри барабана или перед внутренним осмотром?

+ Заглушками, если на трубопроводах установлена фланцевая арматура.

- Трубопроводы должны быть рассоединены.

- Запорная арматура котла должна быть заперта на замок.

- Запорная арматура должна быть плотно закрыта.

- Трубопроводы должны быть обрезаны и заварены наглухо.

?

Какие требования предъявляются к заглушкам, применяемым для отключения котла?

+ Толщина заглушек устанавливается исходя из расчета на прочность и заглушка должна иметь выступающую часть (хвостовик).

- Толщина заглушек должна быть не менее толщины стенки заглушаемого трубопровода.

- Заглушки не должны выступать за пределы фланцев.

- Могут применяться любые заглушки, имеющиеся в котельной.

?

По какому документу должен производиться допуск людей внутрь котла, а также открывание запорной арматуры после удаления людей из котла?

- По инструкции завода - изготовителя котла.

- По производственной инструкции.

+ По письменному разрешению (наряду-допуску).

- По предписанию инспектора Госгортехнадзора.

?

За сколько дней администрация обязана уведомить орган Госгортехнадзора о дне проведения аттестации?

+ Не позднее, чем за 5 дней.

- Не позднее, чем за 10 дней.

- Не обязана уведомлять.

?

Как оформляются результаты периодической проверки знаний обслуживающего персонала?

- Записью в трудовую книжку за подписью председателя и членов комиссии.

- Выдачей сертификата.

- Выдачей диплома за подписью председателя и членов комиссии.

+ Протоколом за подписью председателя и членов комиссии и отметкой в удостоверении.

?

Какие котлы подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора?

- Паровые и водогрейные котлы.

+ Котлы всех типов, на которые распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов".

- Котлы всех типов, на которые не распространяются "Правила устройства и безопасной эксплуатации котлов".

- По решению территориального органа Госгортехнадзора.

?

Какая документация не представляется при регистрации котла в органах Госгортехнадзора?

- Паспорт котла.

- Инструкции завода-изготовителя по монтажу и эксплуатации котла.

- Удостоверение о качестве монтажа.

+ Производственная инструкция для персонала котельной.

- Справка о соответствии водоподготовки котла проекту.

?

В каких случаях котлы должны быть перерегистрированы в органах Госгортехнадзора?

- Через каждые 5 лет эксплуатации.

- После выработки расчетного ресурса работы котла.

+ При передаче котла другому владельцу или после демонтажа и установки на новом месте.

- После каждого назначения нового лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

?

Когда котел подвергается техническому освидетельствованию?

- После каждой остановки котла.

- При замене неисправных манометров

- Через каждые 6 месяцев.

+ До пуска в работу, периодически в процессе эксплуатации или в необходимых случаях проводится внеочередное освидетельствование.

?

Кто проводит техническое освидетельствование котлов, регистрируемых в органах Госгортехнадзора?

- Комиссия, назначенная приказом по предприятию

- Инспектор Госгортехнадзора

+ Специалист специализированной организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора на деятельность по экспертизе промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением свыше 0,07 МПа или с температурой нагрева воды свыше 115°.

- Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

?

За сколько дней владелец котла должен уведомить инженера специализированной организации о предстоящем освидетельствовании котла?

- Не позднее чем за 10 дней.

+ Не позднее чем за 5 дней.

- Не позднее чем за месяц.

- Не обязан уведомлять.

?

Когда проводится первичное техническое освидетельствование вновь установленных котлов?

- После монтажа до регистрации.

- Решение о сроке освидетельствования принимается в территориальном органе Госгортехнадзора.

+ После монтажа и регистрации.

?

Кто проводит техническое освидетельствование котлов, которые подвергались внутреннему осмотру и гидравлическому испытанию на заводе-изготовителе и прибыли на место установки в собранном виде?

- Инженер специализированной организации, имеющей лицензию Госгортехнадзора

+ Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

- Инспектор Госгортехнадзора.

- Представитель технадзора завода - изготовителя котла.

?

В какие сроки, установленные Правилами, проводит техническое освидетельствование инженер специализированной организации?

+ Наружный и внутренний осмотры – не реже одного раза в 4 года, а гидравлическое испытание – не реже одного раза в 8 лет.

- Наружный и внутренний осмотры – не реже одного раза в 12 месяцев.

- Гидравлическое испытание – после каждой остановки котла на чистку.

?

В какие сроки владелец обязан самостоятельно проводить наружный и внутренний осмотры котла?

- после ремонта питательных насосов;

+ не реже чем через 12 месяцев;

+ после каждой очистки внутренних поверхностей или ремонта элементов;

+ перед предъявлением котла для технического освидетельствования;

- через каждые два года;

- после аварий котлов.

?

В каких случаях должно быть проведено внеочередное техническое освидетельствование котла?

- если котел находился в бездействии более 6 месяцев;

+ если котел находился в бездействии более 12 месяцев;

+ если котел был демонтирован и установлен на новом месте;

- при назначении нового ответственного лица;

+ если такое освидетельствование необходимо по усмотрению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла.

?

Каким видам технического освидетельствования должны подвергаться металлоконструкции котла?

+ первичному до пуска котла в работу;

+ периодическому в процессе эксплуатации;

+ внеочередному в необходимых случаях;

- частичному в процессе эксплуатации;

- полному по окончании расчетного срока эксплуатации котла.

?
На основании какого документа может быть допущена эксплуатация котла сверх расчетного срока службы?

- На основании ходатайства организации - владельца котла.

- На основании письменного разрешения инспектора Госгортехнадзора.

- На основании распоряжения главного инженера организации - владельца котла.

+ На основании заключения специализированной или экспертной организации.

?

Кто отвечает за безопасность обслуживания котлоагрегата в период пусконаладочных работ?

- Специалист пусконаладочной организации

- Лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов

- Главный инженер пусконаладочной организации

+ Ответственность должна быть определена совместным приказом руководителей организации - владельца котла и пусконаладочной организации

- Ответственность должна быть определена приказом руководителя организации - владельца котла

?

Комплексное опробование котла и вспомогательного оборудования по окончании пусконаладочных работ проводится с номинальной нагрузкой в течение:

+ В течение 72 часов.

- В течение 24 часов.

- Определяется пусконаладочной организацией

- В течение 36 часов

?

Кем выдается разрешение на эксплуатацию котлов, зарегистрированных в органах Госгортехнадзора?

- Лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов

- Главным инженером организации - владельца котла.

+ Инспектором Госгортехнадзора России.

- Главным инженером пусконаладочной организации

?

Пуск котла в работу производится:

+ По письменному распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котла

- По распоряжению руководителя организации

- По устному распоряжению начальника смены.

?

Какие данные должны быть указаны на табличке котла, введенного в эксплуатацию?

- обозначение котла по ГОСТ;

- расчетное давление;

- число, месяц и год следующего освидетельствования металлоконструкций котла;

+ разрешенное давление;

+ число, месяц и год следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания;

+ регистрационный номер.

?

В каких случаях эксплуатация котла должна быть запрещена инспектором Госгортехнадзора?

+ Если при обследовании находящихся в эксплуатации котлов будут выявлены дефекты или нарушения Правил, угрожающие безопасности.

+ Если истек срок очередного освидетельствования котла.

+ Если отсутствует назначенное в установленном Правилами порядке лицо, ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию котлов.

+ Если неисправна автоматика безопасности, аварийная сигнализация.