Вопросы для тестирования по профессии: «Сливщик-разливщик»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Какая арматура относится к запорной? (Н.К.Байков, стр.71)

+ задвижки

+ вентили.

+ краны.

+ обратные клапаны.

- Предохранительные клапаны

- Регулирующие клапаны

?

Как закрывается и открывается запорное устройство в кранах?  (Н.К.Байков, стр.71)

+ поворотом пробки вокруг своей оси

- клапан насаженный на шпиндель при его повороте перемещается вдоль оси седла.

- клиновой затвор плотно прилегает к седлам в корпусе.

?

Как закрывается запорное устройство в вентилях? (Н.К.Байков, стр.72)

+ клапан насаженный на шпиндель при его повороте перемещается вдоль оси седла.

- поворотом пробки вокруг своей оси

- клапан запирается под действием пружины

- клиновой затвор плотно прилегает к седлам в корпусе.

?

Какие основные технологические характеристики центробежного насоса? (Н.К.Байков, стр.230)

+ Напор

+ производительность (подача)

+ число оборотов

+ высота всасывания

+ мощность на валу

?

В чем измеряется производительность  (подача) центробежного насоса? (Н.К.Байков, стр.230)

+ литрах в секунду (л/с)

+ Кубических метрах в час (М куб/час)

- метрах водяного столба (м.вд.ст.)

- атмосферах в минуту (атм/мин)

?

Какой фракционный состав бензинов по температуре выкипания нефти (градусов С)? (И.Г.Фукс, стр.18)

+ 35-200

- 140-280

- 200-360

- выше 350

?

Какой фракционный состав керосинов (реактивных топлив) по температуре выкипания нефти (градусов С)? (И.Г.Фукс, стр.18)

- 35-200

+ 140-280

- 200-360

- выше 350

?

Какой фракционный состав дизельных топлив по температуре выкипания нефти (градусов С)? (И.Г.Фукс, стр.18)

- 35-200

- 140-280

+ 200-360

- выше 350

?

Какой фракционный состав котельных топлив (мазута) по температуре выкипания нефти (градусов С)? (И.Г.Фукс, стр.18)

- 35-200

- 140-280

- 200-360

+ выше 350

?

У какого топлива более высокая молекулярная масса - у дизельного, или керосинового. (И.Г.Фукс, стр.19)

+ у дизельного

- у керосинового

?

Какая температура принудительного воспламенения (вспышки) у бензинов?  (И.Г.Фукс, стр.95)

+ -30...-40

- 30-60

- 30-40

?

Какая температура принудительного воспламенения (вспышки) у керосинов?  (И.Г.Фукс, стр.95)

- -30...-40

+ 30-60

- 30-40

?

Какая температура принудительного воспламенения (вспышки) у дизельных топлив?  (И.Г.Фукс, стр.95)

+ -30...-40

- 30-60

- 30-40

?

Какая температура самовоспламенения у бензинов?  (И.Г.Фукс, стр.95)

+ 350-360

- 340-350

- 310-320

?

Какая температура самовоспламенения у керосинов?  (И.Г.Фукс, стр.95)

- 350-360

+ 340-350

- 310-320

?

Какая температура самовоспламенения у дизельных топлив?  (И.Г.Фукс, стр.95)

- 350-360

- 340-350

+ 310-320

?

От чего зависит напор многоступенчатого центробежного насоса? (А.А.Коршак, стр.101)

+ складывается из напоров, создаваемым каждым рабочим колесом.

- складывается из производительности каждого рабочего колеса.

- диаметр рабочих колес является основным параметром влияющим на напор.

?

Для перекачки нефти применяют насосы: (А.А.Коршак, стр.99)

+ центробежные

- поршневые

- дозировочные

- винтовые

?

Что контролируют у работающего центробежного насоса? (А.А.Коршак, стр.125)

+ давление на выкиде.

+ температуру подшипников.

+ повышенные утечки нефтепродукта.

+ вибрацию агрегата.

- подачу воздуха на охлаждение.

?

Какое оборудование имеют автоцистерны для транспортировки нефтепродуктов плотностью не более 860 кг/м3?  (А.А.Коршак, стр.183)

+ горловину с наливным люком.

+ два дыхательных клапана.

+ указатель уровня.

- два взрывных клапана.

?

Какие устройства КИП и А предотвращают перелив автоцистерн? (А.А.Коршак, стр.205)

+ датчик уровня.

+ клапан-дозатор.

- визуальный контроль.

- манометр.

?

Что не входит в устройство автоматизированного налива АСН? (А.А.Коршак, стр.206)

- наливной стояк.

- датчик уровня.

- счетчик

- насос с электродвигателем.

+ армированный шланг с металлической оплеткой.

?

Какие насосы применяются для налива легковоспламеняющихся и маловязких горючих нефтепродуктов? (А.А.Коршак, стр.208)

+ центробежные.

- плунжерные.

- поршневые.

- инжекционные.

?

Какие насосы применяются для налива масел? (А.А.Коршак, стр.209)

+ роторные.

- плунжерные.

- поршневые.

- эжекторные.

?

Что проверяется у автоцистерны перед наливом. (А.А.Коршак, стр.209)

+ исправность искрогасителя.

+ наличие заземляющего устройства.

+ наличие огнетушителей.

+ наличие ящика с сухим песком и лопаты.

- исправность тормозов

?

Что необходимо сделать перед наливом автоцистерны? (А.А.Коршак, стр.209)

+ заземлить.

- подкачать колеса.

- оформить наряд-допуск.

+ отключить двигатель.

?

Какие существуют типы счетчиков? (А.А.Коршак, стр.315)

- объёмные

- вихревые.

- винтовые.

- турбинные.

- ультразвуковые.

+ все перечисленные.

?

Какие таблички вывешиваются в обязательном порядке во всех производственных и вспомогательных помещениях. (ППБ 01-03 п.13)

+ с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

- с указанием номера телефона вызова медицинской помощи.

- с указанием назначения помещения.

?

Требования, предъявляемые к рабочим местам, объектам, проездам и подходом, проходам и переходам к ним в темное время суток: (ПБ 08-624-03 п.1.4.12)

- Должны быть защищены от проникновения посторонних лиц.

- Должны иметь надежную охрану.

+ Должны быть освещены.

- Должны иметь звуковую и световую сигнализацию.

- Должны иметь телефонную связь.

?

Расстояние между отдельными механизмами должно быть: (ПБ 08-624-03 п.1.4.14)

+ Не менее 1 м.

- Не более 1,5 м.

- Не менее 0,75 м.

- не более 0,5 м.

- Не менее 2 м.

?

При подъеме рабочего на высоту объекты оборудуются: (ПБ 08-624-03 п.1.4.15)

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,0 м - лестницами с перилами.

- До 0,75 м - настил с планками, а на высоту выше 0,75 м - ступени.

- До 1,0 м - ступени, а на высоту выше 1,5 м - лестницами с перилами.

- До 0,5 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

+ До 0,75 м - ступени, а на высоту выше 0,75 м - лестницами с перилами.

?

Виды медицинского осмотра (обследования) работниками, занятыми на работах с опасными и вредными условиями труда: (ПБ 08-624-03 п.1.7.2)

- Только обязательные предварительные при поступлении на работу.

- Периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Виды и частоту осмотров определяет работодатель по своему усмотрению.

+ Обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические (в возрасте до 21 года - ежегодные).

- Произвольные в зависимости от медицинского обследования.

?

Срок стажировки устанавливается работодателем, но не может быть: (ПБ 08-624-03 п.1.7.6)

- Больше одной недели.

- Менее срока проверки знаний.

+ Менее двух недель.

- Менее одного месяца.

- Менее одной недели.

?

Работники опасных производственных объектов должны быть обеспечены: (ПБ 08-624-03 п.1.7.12)

+ Сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами.

- Плакатами, инструкциями и литературой по специальности.

- Смывающими и обезвреживающими средствами.

- Сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

- Индивидуальной аптечкой и изолирующим противогазом.

?

Знание плана ликвидации возможных аварий проверяется во время: (ПБ 08-624-03 п.3.1.7)

- Проведения первичного инструктажа.

- Проведения очередного инструктажа.

- Проведения курсов повышения квалификации, в соответствии с планом, утвержденным техническим руководителем опасного производственного объекта

- Аттестации в органах Госгортехнадзора России.

+ Учебных и тренировочных занятий с персоналом объекта, проводимых по графику, утвержденному техническим руководителем опасного производственного объекта.

?

На нагнетательной линии центробежного насоса должно быть установлено: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.11)

+ Обратный клапан.

- Предохранительный клапан.

- Запорный клапан.

- Шаровой клапан.

- Двухходовой клапан.

?

Манометр для измерения рабочего давления должен выбираться со шкалой: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.19)

- Чтобы предел измерения находился в одной трети шкалы.

+ Чтобы предел измерения находился во второй трети шкалы.

- Чтобы предел измерения находился в конце шкалы.

- Чтобы предел измерения не превышал двукратное рабочее давление.

- Чтобы предел измерения не превышал полуторакратное рабочее давление.

?

Для открытия замерзших задвижек, вентилей и других запорных приспособлений запрещается пользоваться: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.35)

- Подручными средствами применение которых увеличивает крутящий момент.

+ Крюками, ломами и трубами.

- Пневмоприводами.

- Гидроприводами.

- Электроприводами.

?

Что необходимо предпринять в случае обнаружения загазованности воздуха рабочей зоны? (ПБ 08-624-03 п.3.5.4.12).

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал и покинуть загазованный участок.

- Незамедлительно покинуть загазованный участок и информировать о случившемся ответственного руководителя.

- Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал о возможной опасности.

+ Незамедлительно предупредить обслуживающий персонал близлежащих установок о возможной опасности, оградить загазованный участок и принять меры по устранению источника загазованности.

?

На насосах, электродвигателях и трубопроводах должно быть указано соответственно: (ПБ 08-624-03 п.3.5.4.83)

- направление вращения вала насоса и электродвигателя, номер трубопровода по технологической схеме

+ индекс насоса согласно технологической схеме, направление вращение ротора электродвигателя, назначение трубопровода и направление потока продукта в нем

- номер насоса по технологической схеме, скорость вращения электродвигателя, назначение трубопровода и направление потока продукта в нем

- направление вращения вала насоса и электродвигателя, направление потока продукта в трубопроводе

?

В случае обнаружения неисправности, нарушающей нормальный режим работы насоса, необходимо: (ПБ 08-624-03 п.3.5.4.86)

+ остановить насос и устранить неисправность

- выявить неисправность и сообщить руководству

- устранить неисправность

- остановить насос и переключиться на резервный насос

?

Чем должны быть оснащены оборудование и емкости во избежание накопления статического электричества? (ПБ 08-624-03 п.3.6.8)

- Предохранительными клапанами.

- Проволокой диаметром не менее 6 мм, присоединенной при помощи сварки к двум ближайшим фланцевым соединением трубопровода и запорной арматуры.

+ Заземлением.

- Вентиляционными каналами оборудованными огнепреградителями.

- Дыхательными трубками с отводом газов в безопасную зону

?

Какие светильники должны применяться для освещения внутри аппаратов и резервуаров? (ПБ 08-624-03 п.3.6.45)

+ Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с лампами напряжением не выше 12 В.

- Переносные светильники во взрывозащищенном исполнении с лампами напряжением не выше 24 В.

- Светильниками напряжением до 110 В во взрывозащищенном исполнении.

- Светильниками напряжением до 220 В во взрывозащищенном исполнении.

- Любые из вышеперечисленных.

?

К проведению ремонтных работ аппаратов, резервуаров и оборудования разрешается приступать после оформления: (ПБ 08-624-03 п.3.6.59).

+ Наряда-допуска с указанием ответственных лиц за подготовку и проведение ремонтных работ.

- Заказа на проведение работ.

- Разрешения, подписанного техническим руководителем предприятия.

- Учетного листа с указанием состава ремонтной бригады.

- Графика ремонтных работ, согласованного с Ростехнадзором России.

?

Газозащитными средствами необходимо пользоваться: (ПБ 08-624-03 п.3.8.21)

- При проведении работ на опасном производственном объекте.

+ При проведении газоопасных работ.

- При ремонте трубопроводов.

- При проведении технического обслуживания нефтяного оборудования.

?

Фильтрующие противогазы допускается применять, если содержание кислорода в воздухе (ПБ 08-624-03 п. 3.8.22):

- не ниже 15 процентов;

- ниже 16 процентов;

+ не ниже 16 процентов;

?

В каких случаях применяются противогазы с принудительной подачей воздуха? (ПБ 08-624-03 п.3.8.24)

+ При необходимости применять шланги длиной более 10 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 20 м.

- При необходимости применять шланги длиной более 5 м.

- При работе в колодце.

- При работе в резервуаре.

?

Как должно быть организовано управление задвижками на трубопроводах, транспортирующих СГ, ЛВЖ и ГЖ на сливо-наливных эстакадах? (ПБ 09-540-03 п. 4.7.19.)

- Управление по месту.

- Управление дистанционно (из безопасного места).

+ Управление по месту и дистанционно (из безопасного места).

- Определяется разработчиком проекта.

?

В каком случае запрещается пускать и эксплуатировать центробежные насосы? (ПБ 09-563-03 п. 5.4.6.)

+ При отсутствие ограждения на муфте сцепления их с электродвигателем

- При закрытой выкидной задвижке

- При заполненном жидкостью корпусе насоса

- Все перечисленное

?

Открытие арматуры должно производиться движением маховика  (ПБ 10-573-03 п.2.8.12.):

+ против часовой маховика;

- по часовой стрелке;

?

На вентили, задвижки и приводы к ним должны наноситься следующие надписи   (ПБ 10-573-03 п.7.5.):

- номер или условное обозначение запорного органа , соответствующие эксплуатационной схеме или инструкции;

- указатель направления вращения в сторону закрытия и в сторону открытия

+ номер или условное обозначение запорного органа , соответствующие эксплуатационной схеме или инструкции и указатель направления вращения в сторону закрытия и в сторону открытия;

- завод-изготовитель

?

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее: (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.10)

- не менее 2 см

- 1 - 2 см

+ 3 - 4 см

- 5 - 6 см

- 8 - 10 см

?

Основные правила выполнения искусственного дыхания если оказывает помощь один спасатель:   (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.13)

- 2 вдоха искусственного дыхания после 5 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

+ 2 вдоха искусственного дыхания после 15 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

- 2 вдоха искусственного дыхания после 10 надавливаний на грудину, приподнять ноги пострадавшего, приложить холод к голове, реанимацию проводить до прибытия медперсонала

?

При выполнении искусственного дыхания для удаления воздуха из желудка необходимо:   (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.13)

+ повернуть пострадавшего на живот и надавить кулаками ниже пупка

- приподнять ноги, надавить ладонями на грудину

- не поворачивая пострадавшего, ослабить поясной ремень, приподнять ноги до полного выхода воздуха

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями: (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.13)

- 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

- 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+ 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем: (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.13)

+ 15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

- 10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

- 5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии (в случае внезапной смерти): (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.15)

+ первый спасатель проводит непрямой массаж сердца. Второй спасатель проводит искусственное дыхание и информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего .

- первый спасатель информирует партнеров о состоянии пострадавшего. Второй спасатель проводит искусственное дыхание. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего и готовится к смене первого спасателя.

- первый спасатель проводит искусственное дыхание. Второй спасатель проводит непрямой массаж сердца. Третий спасатель приподнимает ноги пострадавшего .

?

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)? (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.19)

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

?

В случаях артериального кровотечения необходимо:  (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.20)

+ прижать пальцами или кулаком артерию, наложить кровоостанавливающий жгут

- освободить конечности от одежды, прижать артерию, наложить кровоостанавливающий жгут

- жгут на конечность можно наложить не более чем на 30 мин

+ жгут на конечность можно наложить не более чем на 1 час

?

Как обработать ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей? (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.30)

- смазать обоженную поверхность маслом или жиром

- промыть под струей холодной воды в течении 10-15 мин. Забинтовать чистой повязкой.

+ подставить под струю холодной воды на 10-15 мин или приложить холод на 20-30 мин.

?

На какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды,при ожоге без нарушения целостности ожоговых пузырей? (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.30)

- 5 - 10 минут

+ 10 - 15 минут

- 15 - 20 минут

- 5 - 15 минут

- 10 - 20 минут

?

Как обработать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей?  (Инструкция по оказанию первой помощи, стр с.31)

- промыть рану водой в течении 15 мин. забинтовать сухой стерильной повязкой.

- промыть рану водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

+ накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

Что сделать при ранениях глаз или век? (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.32)

+ накрыть глаза чистой салфеткой и зафиксировать ее повязкой.

- промыть водой колотые и резаные раны глаз и век

- все операции проводить в положении пострадавшего "сидя"

+ все операции проводить в положении пострадавшего "лежа"

+ прикрыть повязкой второй глаз для прекращения движений глазных яблок

?

При переломах конечностей: (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.34)

- при открытых переломах сначала наложить шину и только затем повязку

+ при открытых переломах сначала наложить повязку и только затем шину

+ положить валик из одежды под колени

+ можно привыязать сломанную ногу к здоровой, обязательно положив между ног валик из ткани

?

Какие правила освобождени от действия электрического тока свыше 1000 В? (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.40)

+ надеть диэлектрические перчатки, боты,замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса, сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего, Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 10 метров от места касания провода или от оборудования, приступить к оказанию помощи

- надеть диэлектрические перчатки, боты, замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 15 метров от места касания провода и приступить к оказанию помощи.

- обмотать руку сухой тканью,замкнуть провода ВЛ 6-20 кВ накоротко методом наброса, сбросить металлическим прутом провод с пострадавшего, Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 5 метров от места касания провода или от оборудования, приступить к оказанию помощи

?

Действия в случае отравления ядовитыми газами  (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.67)

- вынести на свежий воздух

- в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии приступить к комплексу реанимации, вызвать скорую помощь

- в случае потери сознания более 4 минут - повернуть на живот и приложить холод к голове

- защитится от выдоха пострадавшего при проведении искусственное дыхание изо рта в рот специальной маской

+ все перечисленное

?

В каком случае следует накладывать давящую повязку? (Инструкция по оказанию первой помощи, стр.69)

+ При кровотечениях, если кровь пассивно стекает из раны.

- Алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей.

- Большое кровавое пятно на одежде.

- В случаях синдрома сдавления до освобождения конечностей

?

Из чего состоит центробежный насос? (А.А.Коршак, стр.99)

+ корпус, рабочее колесо с лопатками.

- цилиндр, всасывающий и нагнетательный клапана, плунжер.

- цилиндр, впускной и выпускной клапана, поршень.

- цилиндр, рабочее колесо с лопатками.

?

Что указывает красная черта на шкале манометра?   (ПБ 10-573-03 п.2.8.7.):

- расчетное давление в трубопроводе;

+ допустимое давление в трубопроводе;

- пробное давление в трубопроводе;

?

Проверка исправности  действия манометра, предохранительных  клапанов  на трубопроводе давлением до 1,4 МПа  проводится в следующие сроки  (ПБ 10-573-03 п.6.2.5.):

- не реже одного раза в сутки,

+ не реже одного раза в смену;

- не реже одного раза в месяц;

- по распоряжению главного инженера предприятия;

?

Периодичность проверки  рабочих манометров  с помощью контрольного (ПБ 10-573-03 п.6.2.6.):

- не реже одного раза в неделю;

- не реже одного раза в месяц;

- не реже одного раза в квартал;

+ не реже одного раза в 6 месяцев;

?

Манометр не допускается к применению, если  (ПБ 10-573-03 п.6.2.7.):

+ истёк срок поверки манометра

- манометр установлен с наклоном в 30 градусов;

?

Какая марка фильтрующей коробки защищает от паров органических веществ? (Байков, стр.121)

+ А

- КД

- СО

- М

?

Какие вещества относятся к ЛВЖ? (Байков. стр.120)

- Метан и пентан

+ Бензин и керосин

- Сероводород и углекислый газ

- Метан и азот

?

Чему соответствует нижний предел взрываемости горючих газов? (А.А.Коршак, стр.36)

+ нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой происходит вспышка при поднесении пламени

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит, из-за недостатка кислорода воздуха

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, при которой вспышка происходит самопроизвольно

- нижний предел взрываемости соответствует минимальной концентрации паров горючего в смеси с воздухом, выше которой вспышки уже не происходит из-за избытка кислорода воздуха

?

Что называют плотность нефтепродукта? (А.А.Коршак, стр.30)

+ величина, численно равная массе нефтепродукта в единице его объёма.

- величина, численно равная объёму нефтепродукта занимаемого единицей веса.

- величина, численно равная массе нефтепродукта.

?

Что называют относительной плотностью? (А.А.Коршак, стр.30)

+ отношение плотности нефтепродукта к плотности воды

- отношение плотности воды к плотности нефтепродукта

- отношение плотности нефтепродукта к объёму воды

- отношение объёма нефтепродукта к объёму воды?

?

Что называют вязкостью? (А.А.Коршак, стр.36)

+ меру сопротивления смещению одного слоя жидкости относительно другого.

- величина, численно равная массе нефтепродукта в единице его объёма.

- отношение плотности нефтепродукта к плотности воды

?

Какие работы относятся к газоопасным? (Инструкция газоопасных работ, п1.1)

- связанные с нагревом в нагревателе работающем на газовом топливе.

+ связанные с разгерметизацией технологического оборудования.

+ с возможным выделением вредных, взрывопожароопасных газов или паров.

- такелажные работы.

?

На проведение газоопасных работ выдается: (Инструкция газоопасных работ, п1.9)

- акт-допуск.

- распоряжение.

- приказ.

+ наряд-допуск.

?

Можно ли выполнять газоопасные работы без оформления наряда-допуска? (Инструкция газоопасных работ, п1.15)

+ Можно, согласно составленному в цеху "Перечню газоопасных работ".

- Можно, по письменному распоряжению начальника цеха.

- Можно, если работа не представляет опасности.

- Нельзя.

?

Где регистрируются газоопасные работы проводимые без наряда-допуска? (Инструкция газоопасных работ, п1.15)

+ в журнале учета газоопасных работ, проводимых без наряда-допуска.

- в вахтовом журнале.

- в журнале регистрации нарядов-допусков на проведение газоопасных работ.

- в журнале инструктажа.

?

Можно ли выполнять газоопасные работы в ночное время? (Инструкция газоопасных работ, п1.18)

- Можно, если имеется наряд допуск.

- Можно, если имеется письменное распоряжение непосредственного руководителя.

+ Можно, если работа неотложная под непосредственным руководством специалиста или руководителя.

?

Какая допускается загазованность в рабочей зоне, перед началом сварки или газовой резки? (Инструкция газоопасных работ, п4.5)

- не должна превышать 5 % от нижнего предела воспламеняемости газа.

+ не должна превышать 20 % от нижнего предела воспламеняемости газа.

- не должна превышать 50 % от нижнего предела воспламеняемости газа.

- не выше ПДК газа.

?

Какая минимальная комплектация бригады, для выполнения газоопасных работ? (Инструкция газоопасных работ, п5.2)

+ бригада не менее 2-х человек.

- бригада не менее 3-х человек.

- бригада не менее 4-х человек.

?

Какая спецодежда предназначена для использования на взрывопожароопасных объектах? (Инструкция газоопасных работ, п5.3)

- утепленная.

- изготовленная из сентетических тканей

+ изготовленная из термостойких и антистатичных материалов.

- изготовленная и шерстянных тканей.

?

Какие применяются инструменты и приспособления при проведении работ, связанных с возможным выделением взрывоопасных продуктов? (Инструкция газоопасных работ, п5.7)

+ не дающие искр.

- герметичные.

- из черных металлов.

- очищенных от нефти и солидола.

?

При каких условиях допускается применять фильтрующий противогаз? (Инструкция газоопасных работ, п5.9)

+ если содержание кислорода в воздухе не ниже 16 %.

+ если концентрация вредных паров или газов не превышает 0,5 %.

- если содержание кислорода в воздухе не выше 16 %.

- в любых

?

На какое минимальное расстояние очищается от горючих веществ место проведения огневых работ? (РД 09-364-00, п.4.1.4)

+ 5 метров.

- 3 метров.

- 8 метров.

- 10 метров.

?

Следует ли закрывать по возможности окна и двери в помещениях, где выполняются огневые работы? (РД 09-364-00, п.4.1.12)

+ двери закрыть, окна открыть.

- двери открыть, окна закрыть.

- двери открыть, окна открыть.

- двери закрыть, окна закрыть.

?

Какая периодичность отбора проб воздуха в зоне проведения огневых работ? (РД 09-364-00, п.4.1.18)

+ внутри помещений через 30 минут, на открытьм воздухе через 1 час.

- внутри помещений через 1 час, на открытьм воздухе через 30 минут.

- внутри помещений через 30 минут, на открытьм воздухе через 30 минут.

- внутри помещений через 1 час, на открытьм воздухе через 30 минут.

?

На каком расстоянии от сливо-наливных эстакад во время слива или налива нефти можно производить огневые работы? (РД 09-364-00, п.4.1.24)

+ 50 метров

- 20 метров

- 25 метров

- 100 метров

?

Перед началом газоопасных работ по ремонту оборудования на рабочих местах необходимо вывесить: (ПБ 08-624-03 п.3.6.61)

- Принципиальную схему обвязки.

+ Плакаты и предупредительные надписи по безопасному ведению данных работ.

- Инструкцию по безопасному проведению работ.

- Котлонадзорную табличку.

- Всё перечисленное.

?

Какой инструктаж должны пройти все лица, которым предстоит работать в замкнутом пространстве аппаратов, резервуаров и т.п.? (ПБ 08-624-03 п.3.6.1)

- Вводный инструктаж.

- Первичный инструктаж.

- Внеочередной инструктаж.

- Инструктаж на рабочем месте.

+ Разовый инструктаж о возможных опасностях, мерах безопасности, правилам оказания доврачебной помощи и действиях в аварийных ситуациях.

?

Что должно быть выполнено ответственным лицом за проведение работ непосредственно перед допуском работников в замкнутое пространство? (ПБ 08-624-03 п.3.6.17)

+ Проверено состояние здоровья работников (путем опроса).

+ Повторно проинструктирован весь состав бригады о безопасных методах работы.

+ Проверено качество и соответствие данным условиям работы спецодежды, средств индивидуальной защиты, спасательного снаряжения и инструментов.

+ Проверка знания каждого работника своих функций и обязанностей.

?

Сколько человек допускается к работе в замкнутом пространстве? (ПБ 08-624-03 п.3.6.18)

+ Только один человек. Если по условиям работы необходимо, чтобы в емкости одновременно находились два человека и более, следует разработать дополнительные меры безопасности и указать их в наряде-допуске.

- Два человека.

- Один работающий и один наблюдающий.

- Два работающих и один наблюдающий.

- Не менее двух человек.

?

Какое количество людей для подстраховки на случай аварийной ситуации должно находиться снаружи у входа или выхода при работе в замкнутом пространстве? (ПБ 08-624-03 п.3.6.20)

- Один наблюдающий.

+ Не менее двух наблюдающих.

- Один наблюдающий и руководитель работ.

- Два наблюдающих и руководитель работ.

- Три наблюдающих, один из которых - ответственный за выполнение работ.

?

Какое требование необходимо применять к насосам для перекачки легковоспламеняющихся и вредных жидкостей: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.12)

- Должны иметь специальное разрешение Таможенного Комитета России.

+ Должны исключать пропуск продукта.

- Требования должны быть определены эксплуатирующим предприятием.

- Должны иметь сертификат ГОСТ Р.

- Должны иметь международное признание.

?

Каков срок единовременного пребывания рабочего в шланговом противогазе? (ПБ 08-624-03 п.3.8.25)

- 20 минут с последующим отдыхом не менее 10 минут.

+ 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 40 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут.

- 45 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут.

- Один час с последующим отдыхом не менее 20 минут.

?

Работники, выполняющие работы по очистке резервуаров и аппаратов от грязи и отложений обязаны быть: (ПБ 08-624-03 п.3.6.36)

+ В шланговых противогазах.

- В респираторах.

- Дыхательный аппарат автономного действия.

- В марлевых повязках.

- В защитных касках.

?

Что должны осуществлять находящиеся снаружи наблюдающие? (ПБ 08-624-03 п.3.6.21)

- Поддерживать постоянную связь с лицами, работающими в замкнутом пространстве.

- Следить за правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

- Держать в готовности дыхательные аппараты.

- Все вышеперечисленное.

+ Следить за временем нахождения работающего в замкнутом пространстве и правильным положением шланга шлангового противогаза и заборного патрубка.

?

Что должны надеть на себя лица, входящие в замкнутое пространство? (ПБ 08-624-03 п.3.6.22)

- Спецодежду.

- Противогазы.

- Прорезиненные перчатки.

- Все вышеперечисленное.

+ Спасательные пояса с лямками.

?

Что должны использовать лица, первый раз входящие в замкнутое пространство для отбора проб воздуха? (ПБ 08-624-03 п.3.6.14)

- Средства страховки.

+ Дыхательный аппарат автономного действия или шланговый противогаз.

- Светильник во взрывозащищенном исполнении.

- Спецодежду.

- Радиосвязь.

?

В какое время суток должны, как правило, проводиться работы в замкнутом пространстве аппарата (резервуара)? (ПБ 08-624-03 п.3.6.3)

+ В светлое время суток.

- В темное время суток.

- В темное время суток с применением светильников во взрывозащищенном исполнении с питанием от напряжения 24 В.

- В темное время суток только в аварийных ситуациях.

- В любое время суток.

?

Какие сведения должны включаться в наряд-допуск на выполнение работ в замкнутом пространстве аппарата (резервуара) (ПБ 08-624-03 п.3.6.7)

+ Состав бригады (не менее трех человек), лицо, ответственное за проведение работ в замкнутом пространстве.

+ Оценка возможных опасностей, периодичность отбора проб воздушной среды в замкнутом пространстве.

+ Меры безопасности, принимаемые в замкнутом пространстве, необходимые средства индивидуальной защиты, потребность в спасательных средствах и специальном инструменте.

+ Срок действия наряда-допуска, схема установки заглушек, применяемые светильники, отметка о прохождении инструктажа.

?

Какие меры должны быть приняты, перед допуском лиц для выполнения работ в замкнутом пространстве? (ПБ 08-624-03 п.3.6.12)

- Проведен инструктаж.

+ Проведен анализ воздушной среды.

- Назначен ответственный за проведение работ.

- Проверены средства индивидуальной защиты.

- Проверены страховочные средства

?

Какова периодичность проверки изолирующих противогазов, применяемых при выполнении газоопасных работ на герметичность  (ПБ 12-529-03 п.10.54):

- ежеквартально;

+ перед выполнением газоопасной работы;

- 1 раз в месяц;

- 1 раз в неделю;

?

Срок хранения  наряда-допуска   (ПБ 12-529-03 п.10.15.)

- не менее 6 месяцев;

+ не менее 1 года;

- не менее 3 месяцев;

?

Какие требования к содержанию дорог, проездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам используемых для пожаротушения? (ППБ 01-03 п.23)

+ должны быть свободными

+ зимой должны очищаться от снега и льда

- летом должны быть подметены и обкошены

- ночью должны быть освещены.

?

Что надлежит обозначать на дверях производственных и складских помещениях?        (ППБ 01-03 п.33)

+ категория взрывопожарной и пожарной опасности.

+ класс зоны по правилам ПУЭ

- фамилию ответственного работника

- категорию производственной опасности

?

При проведении ремонтных работ, связанных с вероятностью выделения газа, вывешивается предупреждающая надпись: (ПБ 08-624-03 п.3.6.109)

- Сероводород

+ Газоопасно

- Одеть противогаз

- Огнеопасно

?

Средства аварийной сигнализации и контроля состояния воздушной среды должны находиться в исправном состоянии, а их работоспособность проверяется: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.10)

+ Не реже одного раза в месяц.

- Не реже двух раз в месяц.

- Не реже одного раза в шесть месяцев.

- Не реже одного раза в год.

- Перед каждой вахтой.

?

Чем должны быть смочены узлы и детали технологического оборудования во избежания самовозгорания пирофорных отложений при ремонтных работах? (ПБ 08-624-03 п. 6.5.3.6.)

- Водой.

+ Техническими моющими средствами.

- Нефтью.

- Поверхностно-активными веществами.

?

ПДК сероводорода в смеси с углеводородами  (РД 09-364-00. Приложение 4)

- 5 мг\м3

+ 3 мг\м3

- 4 мг\м3

- 10 мг\м3

?

Нижний и верхний пределы взрываемости  сероводорода в смеси с воздухом  (РД 09-364-00. Приложение 4)

- 4-40 %

+ 4,3-45,5 %

- 5-50 %

- 3-10 мг/м3

?

Физико-химические свойства сероводорода: (Инструкция по оказанию первой медицинской помощи)

- бесцветный газ, легче воздуха, без запаха

- бесцветный газ, легче воздуха, с неприятным запахом тухлых яиц

+ бесцветный газ, тяжелее воздуха, с неприятным запахом тухлых яиц

?

Предельно-допустимая концентрация углеводородов: (РД 09-364-00, Приложение 4)

- 0.008 мгм/м3

- 3 мгм/м3

- 10 мгм/м3

+ 300 мгм/м3

- 1000 мгм/м3

?

Что должен иметь объект, управляемый с диспетчерского пункта? (ПБ 08-624-03 п.3.5.4.4)

- Пожарный щит и аварийный запас воды.

- Систему аварийной эвакуации.

+ Ручное управление.

- Дистанционное и ручное управление запорной арматурой.

- Спутниковую аварийную связь.

?

Насосы, перекачивающие сернистую нефть, должны быть: (ПБ 08-624-03 п.3.5.4.29)

- Освобождены от перекачиваемой жидкости во избежание возможного застывания.

+ Заполнены перекачиваемой жидкостью во избежание образования пирофорных отложений.

- Промыты и заполнены водой.

- Промыты и заполнены нейтральной жидкостью.

- Промыты и продуты инертным газом.

?

Из каких материалов изготавливается настил для рабочих площадок, расположенных на высоте, для взрывоопасных объектов? (ПБ 08-624-03 п.1.4.18)

+ Металлические листы, исключающие возможность скольжения.

- Доски толщиной не менее 40 мм.

- Низкотемпературные стали, исключающие возможность коррозионного растрескивания.

- Металлические пластины с антикоррозионным покрытием или доски толщиной не менее 50 мм.

?

Чем должны быть обеспечены работающие с едкими щелочами или кислотами? (ПБ 08-624-03 п.3.8.4)?

+ Защитными очками.

+ Рукавицами.

+ Соответствующей спецодеждой.

+ Резиновыми сапогами и резиновыми фартуками.

?

От чего необходимо защищать бочки с химическими веществами? (ПБ 08-624-03 п.3.8.40)?

- От попадания влаги.

+ От действия солнечных лучей и отопительных приборов.

- От действия отрицательных температур.

- От хищения.

- От всего перечисленного.

?

Фланцевые соединения оборудования, трубопроводов при работе со щелочью должны: (ПБ 08-624-03 п.3.8.48)?

- Быть огорожены.

- Иметь предупреждающие надписи.

+ Быть закрыты кожухами.

- Быть оснащены поддонами.

- Все перечисленное.

?

Каким способом необходимо переливать химические вещества? (ПБ 08-624-03 п.3.8.46)

- Открытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Открытым способом при работе на открытом воздухе с использованием СИЗОД.

+ Закрытым способом при работе приточно-вытяжной вентиляции, если работы проводятся в помещениях.

- Закрытым способом при работе на открытом воздухе.

- Любым из вышеперечисленных.

?

Разогрев ледяной пробки в трубопроводе должен проводиться: (ПБ 08-624-03 п.3.5.1.34)

+ Паром или горячей водой, начиная с конца замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с начала замороженного участка.

- Паром или горячей водой, начиная с середины замороженного участка одновременно в разные стороны.

- Паром или горячей водой, начиная одновременно с обоих концов замороженного участка.

- Любым из перечисленных.