Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Электромонтер по обслуживанию буровых»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Кто назначается председателем комиссии для проведения проверки знаний электротехнического персонала:

-Ответственный за электрохозяйство.

+Как правило, ответственный за электрохозяйство Потребителя.

-Технический руководитель Потребителя

?

На какие группы подразделяется электротехнический персонал:

-Административно-технический; оперативный; оперативно-ремонтный.

+Административно-технический; оперативный; ремонтный; оперативно-ремонтный.

-Выдающий наряд; ответственный руководитель; допускающий; производитель работ; наблюдающий.

?

Укажите соотношение «дыхание-массаж» при оказании помощи пострадавшему одним человеком:

+2:15.

-2:5

-1:5.

?

Допускается ли переход из люльки на опору ВЛ и обратно при выполнении ремонтных работ :

-Да.

+Допускается только с разрешения производителя работ.

-Нет.

?

Какое напряжение должны иметь переносные электрические светильники в особо опасных  помещениях:

-Не выше 12 В.

-Не выше 36 В.

+Не выше 50В.

?

Что включают в нулевой провод 4-х проводный 3-х фазной сети:

-Предохранитель.

-Разрядник.

+Ничего.

?Какая охранная зона устанавливается для ВЛ-10 кВ:

-15 м от крайних проводов.

-8 м от крайних проводов.

+10 м от крайних проводов.

?

Единица измерения реактивной мощности:

-Ватт.

+ВАр

-Джоуль

?

Укажите скорость движения автогидроподъемника при проезде по ОРУ:

+Не более 10 км/ч.

-Не более 5 км/ч.

-Согласно местным условиям, но не более 15 км/ч.

?

Определение термина «Бригада»:

-Группа из двух человек и более, включая производителя работ (наблюдающего).

-Группа из двух человек и более.

+Группа из двух человек и более, включая производителя работ.

?

К каким электроустановкам по уровню напряжения относятся буровые установки:

-Выше 1000 В.

-До 1000 В.

+До и выше 1000 В.

?

Расстояние по горизонтали от крайнего провода ВЛ до помещений насосной, культбудок и других сооружений:

-ВЛ напряжением 6-10 КВ не менее 3-х метров, а для ВЛ напряжением до 1000 В – не менее 2,5 м.

+ВЛ напряжением 6-10 КВ не менее 2-х метров, а для ВЛ напряжением до 1000 В – не менее 1,5 м

-ВЛ напряжением 6-10 КВ не менее 2,5- метров, а для ВЛ напряжением до 1000 В – не менее 2 м

?

Укажите полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением до 1000 В:

-Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, полимерные изоляторы, изолирующие лестницы.

+Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

-Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки.

?

Последовательное соединение сопротивлений:

-Общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному на их сумму.

+Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений.

-Общее сопротивление равно значению одного сопротивления.

?

Какие работы относятся к верхолазным работам:

-На высоте до 5 метров.

+На высоте более 5 метров.

-На высоте 1,3 метра и выше.

?

Порядок наложения повязки при проникающем ранении живота :

-Вправить выпавшие органы, прикрыть рану салфеткой, положить холод на живот, транспортировка - «лежа на спине».

+Прикрыть рану салфеткой, приподнять ноги, положить холод на живот, транспортировка - «лежа на спине».

-Прикрыть рану салфеткой, приподнять ноги, дать выпить воду, транспортировка - «лежа на спине».

?

Укажите полный перечень основных защитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В:

+Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, указатели напряжения для проверки совпадения фаз.

-Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

-Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки.

?

Закон Джоуля-Ленца:

-I=P/U.

+Q=0,24 I²Rt.

-P=I²R.

?

Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте:

-На высоте более 3 метров.

+Работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м. от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более.

-На высоте более 1,3 метра.

?

Как должно быть оформлено представление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений:

-Письменным указанием руководителя организации выдача нарядов и устным указанием выдача распоряжений.

-На усмотрение руководителя организации.

+Письменным указанием руководителя организации.

?

Можно ли выполнять работы по расчистке трассы ВЛ от деревьев по  распоряжению :

+Да.

-Нет.

-Нет, только по наряду.

?

Какое расстояние должно быть между открытой дверью ячейки КРНБ-6 и ограждением:

+Не менее 0,6 м.

-Не менее 1 м.

-0,5 м.

?

Сечение заземляющего провода пульта бурильщика:

+Проводом  4 кв. мм.

-Проводом  6 кв. мм.

-Проводом  10 кв. мм.

?

Каким правилом определяется направление силы, действующий на проводник с током в магнитном поле:

-Правилом правой руки.

-Правилом винта.

+Правилом левой руки.

?

Укажите полный перечень дополнительных защитных средств для электроустановок напряжением до

1000 В:

-Изолирующие штанги всех видов, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройство для прокола кабеля, полимерные изоляторы, изолирующие лестницы

-Изолирующая штанга, изолирующие и электроизмерительные клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, изолированный инструмент.

+Диэлектрические галоши, диэлектрические ковры, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки.

?

Второй закон Кирхгофа:

-Сумма напряжений всех участков любого контура в каждый момент времени равна нулю.

-Сумма токов в любом узле электрической цепи в каждый момент времени равна нулю.

+В замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падений напряжений на концах этого участка.

?

Какова продолжительность стажировки электротехнического персонала:

-От 2 до 12 смен.

-На усмотрение руководителя Потребителя.

+От 2 до 14 смен.

?

В каком случае производится замена элемента заземлителя:

+Если разрушено более 50% его сечения.

-Если разрушено менее 50% его сечения.

-При капитальном ремонте оборудования.

?

Какую группу должен иметь машинист АГП-12.02, работающий в охранной зоне ВЛ-10 кВ:

-Не ниже III.

-Не выше II.

+Не ниже II.

?

Какова продолжительность дублирования электротехнического персонала:

-Не более 12 рабочих смен.

+От 2 до 12 рабочих смен.

-От 2 до 14 рабочих смен.

?

Какой силы нагрузочного тока допускается отключение трехполюсным разъединителем наружной установки на ВЛ-6 кВ:

-До 70 Ампер.

+Не допускается отключение разъединителем нагрузочного тока.

-До 15 Ампер.

?

Какую группу по электробезопасности должен  иметь наблюдающий:

-IV

+Не ниже III.

-Не выше III.

?

Какую группу должен иметь допускающий в электроустановках до 1000 В:

-Не ниже IV

-Не ниже III.

+III.

?

Заземление станции управления электродвигателя лебедки:

-Заземляется в 2-х разных местах проводом  10 кв. мм.

+Заземляется в 2-х разных местах проводом  16 кв. мм.

-Заземляется одним проводом  25 кв. мм

?

Величина сопротивления растеканию тока заземлителей: бурового и насосного блоков:

-10 Ом.

-2 Ом.

+4 Ом.

?

Для чего предназначен медный виток на сердечнике электромагнитного реле переменного тока:

-Для снижения вихревых токов.

+Для снижения вибрации якоря.

-Для предупреждения «залипания» реле.

?

Порядок оказания помощи пострадавшему, находящемуся без сознания (состояние комы):

-Повернуть на живот, приложить холод к голове.

-Повернуть на спину, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.

+Повернуть на живот, удалить слизь и содержимое желудка, приложить холод к голове.

?

Укажите нормы испытания диэлектрических перчаток:

-1 раз в 12 месяцев.

+1 раз в 6 месяцев.

-По мере необходимости.

?

Закон Ома:

-A=QE.

-P=A/t.

+U=RI.

?

В какой цвет окрашиваются рукоятки электроприводов заземляющих ножей:

-В желтый цвет.

-В черный цвет.

+В красный цвет.

?

Как осуществляется перемонтаж буровой установки в кусте:

-Перемонтаж  БУ в кусте осуществляется при частично снятом напряжении без оформления наряда.

+Перемонтаж  БУ в кусте осуществляется при полностью снятом напряжении с оформлением наряда.

-Перемонтаж  БУ в кусте осуществляется при полностью снятом напряжении .

?

На какое давление регулируется реле давления включение и отключение.

-Максимальное- 6атм., минимальное- 4 атм.

+Максимальное- 8 атм., минимальное- 6 атм.

-Максимальное- 7 атм., минимальное- 6 атм.

?

Как подразделяется проверка знаний работников:

-На первичную и периодическую.

-На очередную и внеочередную.

+На первичную, очередную и внеплановую.

?

Какие обязанности ответственных за безопасное ведение работ в электроустановках не допускается совмещать одному человеку:

-Выдающий наряд – ответственный руководитель работ.

-Производитель работ – допускающий.

+Производитель работ – ответственный руководитель работ.

?

Правила освобождения пострадавшего от действия электрического тока на ВЛ при напряжении  10 кВ:

-Взять изолирующую штангу, замкнуть провода ВЛ, сбросить штангой провод с пострадавшего и оттащить его не менее чем за 10 м от места касания проводом земли.

+Надеть защитные средства, взять изолирующую штангу, замкнуть провода ВЛ, сбросить штангой провод с пострадавшего и оттащить его не менее чем за 10 м от места касания проводом земли

-Надеть защитные средства, сбросить изолирующей штангой провод с пострадавшего.

?

На какое давление регулируется предохранительный клапан электрокотлов типа ЭПВА- 71.

+Контрольный- 2,2 атм., рабочий- 2 атм.

-Контрольный- 2 атм., рабочий- 1,5 атм.

-Контрольный- 3 атм., рабочий- 2 атм.

?

Что такое разделительный трансформатор:

-Любой повышающий трансформатор

-Любой трансформатор, питающий только один приемник

+Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных при помощи защитного электрического разделения цепей.

?

Что нужно сделать после отключения разъединителя:

+Вывесить запрещающий плакат на рукоятке привода

-Необходимо визуально убедиться в его отключении и включить заземляющие ножи.

-Необходимо визуально убедиться в его отключении и отсутствии шунтирующих перемычек.

?

Первый закон Кирхгофа:

-Сумма напряжений всех участков любого контура в каждый момент времени равна нулю.

+Сумма токов в любом узле электрической цепи в каждый момент времени равна нулю.

-В замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падений напряжений на концах этого участка.

?

На какие электроустановки распространяется работа в порядке текущей эксплуатации:

-Только на электроустановки напряжением выше 1000 В.

+Только на электроустановки напряжением до 1000 В.

-На электроустановки до и выше 1000 В при выполнение в течение рабочей смены небольших по объему работ.