Тестовые задания для проверки знаний рабочих по профессии: «Электромонтер по испытаниям и измерениям»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

ФЗ-116 «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Опасный производственный фактор - это:

- производственный фактор, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию.

+ производственный фактор, воздействие которого может привести к травме.

- производственный фактор, воздействие которого может привести к смерти.

?

ФЗ-116 «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Вредный производственный фактор - это:

- производственный фактор, воздействие которого может привести к травме.

+ производственный фактор, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию.

- производственный фактор, воздействие которого может привести к ухудшению самочувствия.

?

ФЗ-116 «Федеральный закон о промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Государственный надзор за соблюдением требований охраны труда осуществляется:

+  федеральной инспекцией труда.

- органами профсоюзов.

- руководителем и службой охраны труда предприятия.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.25

Для измерения тока применяется:

- вольтметр.

+ амперметр.

- тахометр.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.33.

Напряжение - это:

+ разность потенциалов между 2-мя точками эл.магнитного поля.

-  разность потенциалов между 2-мя зарядами.

-  разность потенциалов между 2-мя заряженными проводниками.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.33.

Напряжение измеряется:

- мегаомметром.

+ ампервольтметром.

- ваттметром.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.230

Электроизмерительный прибор – это:

+ прибор для измерения электрических величин.

- прибор для измерения параметров электрооборудования.

- прибор для измерения характеристик подстанции.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.211

Трансформатор – это аппарат для преобразования:

- переменного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения.

+ переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения.

- постоянного тока одного напряжения в постоянный ток другого напряжения.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.210.

Работа трансформатора основана на явлении:

+ взаимоиндукции.

- магнитной индукции.

- самоиндукции.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.213.

Коэффициент трансформатора напряжения – это отношение:

- магнитного потока первичной обмотки к магнитному потоку вторичной обмотки.

+ э.д.с. первичной обмотки к э.д.с. вторичной обмотки.

- толщины первичной обмотки к толщине вторичной обмотки.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.226

Автотрансформатор – это трансформатор:

- который автоматически регулирует напряжение во вторичной обмотке.

-  с одной обмоткой.

+ в котором есть электрическая связь между первичными и вторичными цепями.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.244

Измерительный трансформатор – это трансформатор для:

- измерения электрических величин

+ отделения измерительных приборов от высокого напряжения и токов.

- питания потребителей малой мощности.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.25

Амперметр подключается:

+ последовательно в электрическую цепь.

- параллельно участку эл.цепи.

-  параллельно нагрузке.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.33. Вольтметр подключается:

- последовательно в эл. цепь.

- параллельно нагрузке.

+ параллельно участку цепи.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.251

Активная электрическая мощность измеряется:

- вольтметром.

- амперметром.

+ ваттметром.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.187

Коэффициент мощности (косинус фи) – это отношение:

+ активной мощности к полной мощности.

- активной мощности к реактивной.

- реактивной мощности к полной.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.264

Мегаомметр – это прибор для измерения:

+ сопротивления изоляции отдельных частей электроустановок.

- сопротивления изоляционных материалов.

- переходного сопротивления электроконтактов.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.268

Асинхронный электродвигатель состоит из:

+ статора и ротора с обмотками.

- статора с обмоткой и ротора из отдельных штампованных листов электротехнической стали.

- статора и короткозамкнутого ротора.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.285

Скорость вращения асинхронного двигателя регулируется изменением:

+ числа пар полюсов, частоты тока питающей сети, скольжения.

- числа пар полюсов.

- частоты тока питающей сети и скольжения.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.230

Измерение – это:

+определение физической величины с помощью измерительных приборов.

- определение размеров измеряемых величин с помощью прибора.

- определение величины интересующей нас  величины.

?

Режим холостого хода трансформатора – это когда:

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.213

+ на вторичной обмотке трансформатора нет нагрузки.

- первичная обмотка трансформатора не подключена к сети.

- разомкнута первичная обмотка трансформатора.

?

Опыт короткого замыкания на трансформаторе – это когда:

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.220

+ вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, а на первичную подано такое напряжение, чтобы во вторичной обмотке протекал ток, равный номинальному току вторичной обмотки.

-  вторичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, а на первичную подано такое напряжение, чтобы во вторичной обмотке протекал ток, равный номинальному току трансформатора.

-   первичная обмотка трансформатора замкнута накоротко, а на вторичную подано такое напряжение, чтобы в первичной обмотке протекал ток, равный номинальному току трансформатора.

?

Один ампер – это:

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.25

- количество электричества, прошедшего через поперечное сечение проводника в 1 мм2 в 1 сек.

+ количество электричества в 1 кулон, прошедшего через поперечное сечение проводника в 1 мм2 в 1 сек.

- количество заряженных частиц, прошедших через поперечное сечение проводника за 1 сек.

?

Электрический ток – это направленное движение:

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.24

-  электрических зарядов по проводнику.

- элементов атомов в проводнике.

+ свободных электронов от минуса к плюсу.

?

Удельное сопротивление – это сопротивление проводника:

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, Стр.27

+  длиной 1м, сечением 1мм2.

- 1см, сечением 1мм2.

- медного длиной 1м, сечением 1мм2.

?

Закон Ома – это:

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.33

+ ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка.

- ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению источника и обратно пропорционален сопротивлению этого же участка.

-  ток на участке цепи прямо пропорционален напряжению на этом участке и обратно пропорционален сопротивлению электрической цепи.

?

Последовательное соединение сопротивлений:

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.40

-Общее сопротивление равно произведению сопротивлений, деленному на их сумму.

+Общее сопротивление равно сумме отдельных сопротивлений.

-Общее сопротивление равно значению одного сопротивления.

?

Первый закон Кирхгофа:

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.38

-Сумма напряжений всех участков любого контура в каждый момент времени равна нулю.

+Сумма токов в любом узле электрической цепи в каждый момент времени равна нулю.

-В замкнутой электрической цепи сумма ЭДС равна сумме падений напряжений на концах этого участка.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.140

Переменный ток – это ток:

+ изменяющийся по величине и направлению.

- имеющий синусоидальную кривую

- периодически синусоидально изменяющий свои параметры.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.155

В цепи  переменного тока с активным сопротивлением:

+ напряжение и ток совпадают по фазе.

- напряжение опережает ток на угол 90 градусов.

- напряжение отстает от тока на 90 градусов.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.198

Фазный ток – это ток:

+ протекающий по фазной обмотке генератора или потребителя.

- протекающий по фазным проводам.

- ток однофазного переменного тока.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.33

Линейный ток – это ток:

+ протекающий по линейному проводу.

- протекающий по проводам ВЛ.

- ток в одной фазе сети.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.13

Напряженность электрического поля – это:

+ сила, с которой электрическое поле действует на единичный положительный заряд.

- сила взаимодействия между 2-мя зарядами в электрическом поле.

- единица силы взаимодействия между 2-мя единичными зарядами в электрическом поле.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.21

Напряжение – это:

+ разность потенциалов 2-х точек электрического поля.

- действующее значение переменного тока.

- величина заряда определенной точки электрического поля.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.25

Величина тока – это:

+количество электричества, проходящего через поперечное сечение проводника в течение 1 секунды.

- единица количества электричества, проходящего через поперечное сечение проводника за единицу времени.

- количество электричества, проходящего по проводнику за определенный промежуток времени.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.109

Электрмагнитная  сила – это сила:

+ действующая на проводник с током, помещенный в магнитное поле.

- действующая на проводник,  в магнитном поле.

-  действующая на заряженное тело в магнитном поле.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.211

Работа трансформатора напряжения основана на принципе:

+ взаимоиндукции.

- самоиндукции.

- электромагнитной индукции.

?

М.И. Кузнецов, Основы электротехники, М., Высшая школа, 1970, стр.131

Электрическая емкость – это:

+ отношение заряда проводникаов к напряжению между ними.

- отношение напряжения к величине заряда.

- отношение заряда к напряжению проводника.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.90

Диэлектрик – это материал:

- с большим электрическим сопротивлением.

+ с большим электрическим сопротивлением, служит для изоляции токоведущих частей друг от друга и от заземленных частей электрооборудования.

- служит для изоляции токоведущих частей.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.90

Диэлектрики обладают электропроводностью:

+ объемной и поверхностной.

- внутренней и поверхностной.

- внутренней и объемной.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.90

Поляризация диэлектриков – это процесс:

+ упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика под действием  приложенного напряжения.

- упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика под действием  механического сжатия.

- упорядочения электрических зарядов внутри диэлектрика методом нагревания.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.99

Угол диэлектрических потерь – это угол :

- между векторами тока в диэлектрике и приложенного напряжения.

- сдвига фаз между током и напряжением в диэлектрике.

+ между векторами общего тока и тока смещения в диэлектрике.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.90

Тангенс угла диэлектрических потерь определяет величину:

+ активной мощности, теряемой в диэлектрике, работающем под переменным напряжением.

- потерь полной мощности в диэлектрике.

- потерь реактивной мощности в диэлектрике.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.103

Единицы измерения удельного сопротивления проводников:

+ Ом х мм2 / м

- Ом / мм2

- Ом/ м

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.112

Механические характеристики электроизоляционных материалов:

+ предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение при растяжении, предел прочности при статическом изгибе и удельная ударная вязкость.

- предел прочности при  сжатии, относительное удлинение при растяжении, предел прочности при статическом изгибе и удельная ударная вязкость.

- предел прочности при растяжении и сжатии, относительное удлинение при растяжении, предел прочности при динамическом изгибе и удельная ударная вязкость.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.121

Вязкость – это коэффициент:

- трения между частицами жидкости.

+ внутреннего трения при перемещении частиц жидкости.

- пропитывающей способности жидких диэлектриков.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.114

Удельная ударная вязкость – это предел :

- предел прочности материала при динамическом изгибе.

- предел прочности материала при статическом изгибе.

+ предел механической прочности материала.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.124

Гигроскопичность – это степень:

+ устойчивости диэлектрика к воздействию на него паров воды при работе электроизоляцион-

ного материала во влажной атмосфере.

- устойчивости диэлектрика к воздействию на него дистиллированной  воды при работе электроизоляционного материала во влажной атмосфере.

- устойчивости диэлектрика при погружении его в воду.

Стр.120

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.137

Морозостойкость – это:

- способность материала противостоять действию низких температур.

- возможность использования материалов при низких температурах.

+  способность материала противостоять действию низких температур в течение определенного  времени.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.137

Жидкие диэлектрики – это минеральные:

+ масла, совол, кремниорганические жидкости.

- масла.

- масла, совол.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.139

Трансформаторное масло – эта жидкость горючая или нет?

+ горючая, так как нефтепродукт.

- не горючая, так как применяется в выключателях для гашения электрической дуги.

- трудносгораемая.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.102

Пробой диэлектрика – это:

+ разрушение диэлектрика при определенной величине напряженности электрического поля.

- разрушение диэлектрика при коротком замыкании.

- разрушение диэлектрика при перенапряжениях в сети.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.17

С повышением температуры сопротивление металлического проводника:

+ повышается.

- снижается.

- не меняется.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.90

Диэлектрики:

- обладают хорошей электропроводностью.

+ обладают малой электропроводностью.

- не обладают электропроводностью.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. Прил. 3.1 табл.6

Пробивное напряжение свежего трансформаторного масла при рабочем напряжении аппарата до 35 кВ включительно должно быть:

- 40 кВ.

+35 кВ.

- 30 кВ.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. П.2.7.2

Что должны обеспечивать заземляющие устройства:

+ условия безопасности людей, эксплуатационные режимы работы и защиту электроустановок.

- безопасность людей и защиту электроустановок

- безопасность людей.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.10

Трансформаторная подстанция – это:

+ электрическая подстанция для преобразования электрической энергии одного напряжения  в электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов.

- подстанция для трансформации напряжения.

- подстанция для трансформации одного напряжения в другое напряжение, приемлемое для потребителя.

?

Н.Г. Дроздов, Н.В. Никулин, Электроматериаловедение, М., Высшая школа, 1968. стр.20

Эксплуатация – это:

+ стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается его качество.

- техобслуживание, ремонт, испытание и хранение электроустановок.

- техобслуживание, ремонт, испытание  электроустановок с целью обеспечения нужд электропотребителей.

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. П.2.1.15

При автоматическом отключении трансформатора действием защит от внутренних повреждений трансформатор можно включать в работу только после:

+ осмотра, испытаний, анализа газа, масла и устранения дефектов.

-  осмотра внутренней части со вскрытием

-  измерения сопротивления изоляции обмоток

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. П.2.2.20

На дверях и внутренних стенках камер ЗРУ, оборудовании ОРУ, лицевых и внутренних частях КРУ наружной и внутренней установки, сборках, а также на лицевой и оборотной сторонах панелей щитов должны быть выполнены надписи, указывающие:

+ назначение присоединений и их диспетчерское наименование

- диспетчерское наименование

- диспетчерское наименование, тип оборудования

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 2.4.9.

Для кабелей, находившихся в эксплуатации более 15 лет, перегрузки должны быть снижены до:

+ 10%

-  5%

- 15%

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 2.4.8.

Кабельные линии на напряжение до 35 кВ должны периодически подвергаться испытаниям повышенным напряжением постоянного тока с периодичностью:

+ 1 раз в год в течение первых 5 лет эксплуатации

- 1 раз в 2 года

- 1 раз в 5 лет

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п.2.5.9.

Напряжение на шинах РУ должно поддерживаться в пределах:

+ (100+105) % от номинального

-  (95+105) % от номинального

- (90+110)% от номинального

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 2.5.12.

Электродвигатели с короткозамкнутыми роторами разрешается пускать:

+ из холодного состояния 2 раза подряд, из горячего – 1 раз.

- из холодного состояния 1 раз, из горячего -  2 раза

- по эксплуатационной  инструкции

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 2.6.16.

Сопротивление изоляции вторичных цепей устройств РЗАиТ относительно земли должно поддерживаться не ниже:

+ 1 Мом

- 10 Мом

-0,5 Мом

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 2.7.13.

Измерения параметров заземляющих устройств должны производиться:

+ в период наибольшего высыхания грунта

- зимой и летом

- летом

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 2.12.6.

На всех штепсельных розетках должны быть надписи с указанием номинального напряжения:

- в помещениях любого класса

+ в помещениях, в которых используется напряжение 2-х и более номиналов

- во взрывоопасных помещениях

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п.2.12.4.

Питание светильников аварийного и рабочего освещения должно осуществляться:

- по отдельной линии

+ от независимого источника

- от отдельной подстанции

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 3.1.8.

Для подвода тока от источника сварочного тока к электрододержателю установки ручной дуговой сварки должен использоваться:

+ гибкий сварочный медный кабель с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке

-  гибкий сварочный медный кабель с резиновой или полимерной изоляцией

-  гибкий сварочный медный кабель с резиновой

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п.3.1.9.

Первичная цепь электросварочной установки должна содержать:

+ коммутационный и защитный электрические аппараты

- коммутационный аппарат

-отключающий аппарат

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 3.1.18.

При выполнении сварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях сварщик кроме спецодежды обязан дополнительно пользоваться:

- диэлектрическими перчатками, ковриками

+ диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками

- диэлектрическими перчатками

?

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, М., ЗАО «Энергосервис», 2003. п. 3.1.22.

Измерение сопротивления изоляции электросварочных установок проводится:

+ не реже чем 1 раз в 6 мес.

- не реже чем  1 раз в год

- не реже чем 1 раз в 3 мес.

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. Стр. 6

Признаки клинической смерти:

- есть пульс, дыхание, нет реакции.

- нет дыхания, есть реакция.

+ нет сознания, нет пульса.

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999.стр 5

Какие действия предпринять в состоянии комы (при отсутствии сознания и наличии пульса на сонной артерии)?

+ Повернуть пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на спину, периодически удалять всё из ротовой полости, приложить к голове холод

- Повернуть пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на правый бок, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить под голову  холод

- Освободить грудную клетку от одежды и расстегнуть поясной ремень, приподнять ноги, надавить на болевую точку, при отсутствии сознания, положить пострадавшего на живот, периодически удалять всё из ротовой полости, подложить на голову  холод

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.67

В случае отравления ядовитыми газами необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении?

- 2 минут

- 3 минут

+ 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.15

В случае обморока необходимо повернуть пострадавшего на живот и приложить холод к голове, если сознание не появилось в течении:

- 2 минут

+ 3 минут

- 4 минут

- 5 минут

- 6 минут

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.20

Глубина продавливания грудной клетки при непрямом массаже сердца должна быть не менее:

- не менее 2 см

- 2 - 3 см

+ 3 - 4 см

- 4 - 5 см

- более 5 см

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.27

Что нужно сделать при проникающем ранении грудной клетки?

+ Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в сидячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в лежачем положении на спине

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, наложить герметичную повязку, транспортировать в стоячем положении

- Прижать ладонь к ране закрывая доступ воздуха, заклеить пластырем, транспортировать в стоячем положении

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.21

При артериальном кровотечении в области бедра необходимо провести следующие действия:

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа.

+Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут на время пока не приедет "Скорая помощь", контролировать пульс на подколенной ямке

-Остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию без освобождения пострадавшего от одежды, наложить жгут через гладкий твёрдый предмет на время не более часа с контролем пульса на подколенной ямке

-Освободить пострадавшего от одежды, остановить кровотечение, прижимая кулаком бедренную артерию, наложить жгут с контролем пульса на подколенной ямке на время не более часа

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.31

При обработке ожога без нарушения целостности ожоговых пузырей на месте происшествия, на какое время необходимо поместить ожог под струю холодной воды

-5 - 10 минут

+10 - 15 минут

-15 - 20 минут

-5 - 15 минут

-10 - 20 минут

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.32

Правила обработки термического ожога с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи?

-Промыть водой, накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Забинтовать обожжённую поверхность, поверх бинта приложить холод

+Накрыть сухой чистой тканью, поверх сухой ткани приложить холод

-Промыть тёплой водой, смазать жиром, накрыть сухой тканью, приложить холод

-Смазать жиром, накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани приложить холод

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.35

На какое время можно наложить жгут на конечность при кровотечении?

-не более чем на 0,5 часа

+не более чем на 1 час

-не более чем на 1,5 часа

-не более чем на 2 часа

-не более чем на 3 часа

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.12.

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи одним спасателем, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

+15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.12

Укажите правильный порядок действий комплекса реанимации при оказании первой помощи двумя спасателями, если у пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии?

-15 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

-10 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

+5 надавливаний на грудину, затем 2 вдоха искусственного дыхания

-5 надавливаний на грудину, затем 1 вдох искусственного дыхания

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.35

Признаки закрытого перелома костей конечности

-видны костные обломки

+деформация и отек конечности

-наличие раны, часто с кровотечением

+синюшный цвет кожи

+сильная боль при движении

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.21

Признаки артериального кровотечения

+алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

+над раной образуется валик из вытекающей крови

+большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего

-очень темный цвет крови

-кровь пассивно стекает из раны

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр..57

Признаки венозного кровотечения

-алая кровь из раны вытекает фонтанирующей струей

-над раной образуется валик из вытекающей крови

+очень темный цвет крови

+кровь пассивно стекает из раны

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.27

Признаки внезапной смерти (когда каждая секунда может стать роковой)

+отсутствие сознания

+нет реакции зрачков на свет

+нет пульса на сонной артерии

-появление трупных пятен

-деформация зрачка при осторожном сжатии глазного яблока пальцами

?

РД 153-34.0-03.702-99, Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, М., Изд. НЦ ЭНАС, 1999. стр.27

Когда пострадавшего можно переносить только сидя или полусидя

+при проникающих ранениях грудной клетки

+при ранениях шеи

-при проникающих ранениях брюшной полости

-при частой рвоте

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 1.7.111

Какой материал следует применять для искусственных заземлителей.

+сталь черная или оцинкованная

+медь

-латунь

-алюминий

-чугун

-серебро

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 1.1.32

Как подразделяются электроустановки по уровню питающего напряжения, исходя из условий электробезопасности.

-12 В и 42 В

-до 35 кВ и выше 35 кВ

+до  1 кВ и выше 1 кВ

-до 220 В и выше 220 В

-до 380 В и выше 380 В

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 1.1.13

К каким  относятся помещения, в отношении опасности поражения людей электрическим током, с одним из следующих условий : сырое или содержащее токопроводящую пыль, токопроводящие полы, высокая температура, возможность одновременного прикосновения человека к металлическим корпусам эл. оборудования и металлоконструкциям с землей.

+с повышенной опасностью.

-особо опасное

-без повышенной опасности

-очень опасное

-безопасное

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 1.1.3

Территория размещения наружных электроустановок в отношении поражения людей электрическим током относятся к:

+Особо опасным.

-С повышенной опасностью

-Опасным

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  Табл. 1.7.4

Каким должен быть наименьший диаметр заземляющего стального проводника круглого сечения, проложенного в земле.

+10 мм.

-8 мм

-16 мм

п.1.1.3

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 1.4.

Территория размещения наружных электроустановок в отношении поражения людей электрическим током относятся к:

+Особо опасным.

-С повышенной опасностью

-Опасным

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 1.7.29

Защитное заземление – это:

+ заземление, выполняемое в целях электробезопасности

-безопасность людей

-защиту электроустановок,  эксплуатационные режимы работы.

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 2.4.45.и.2.5.133

Присоединение заземляющих проводников к заземлителю должно выполняться:

+ сваркой или  болтовым соединением

- только сваркой

- только болтовым соединением

?

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, ПОТРМ-016-2001,РД 153-34.-03.150-00, М., издательство НЦ ЭНАС, 2001. Стр.12

Какие работы относятся к работам, выполняемым на высоте.

+на высоте 1,3 метра и более

-на высоте 1,2 метра и более

-на высоте 1,5 метра и более

-на высоте 1,7 метра и более

-на высоте 2 метра и более

-на высоте 5 метров и более

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 2.2.3

Укажите на какой срок разрешается  выдавать наряд  для работы в электроустановках

-одни сутки

-30 суток

+15 суток.

-5 суток

-10 суток

-16 суток

-20 суток

-3 суток

стр.14

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 2.2.3

Действующими считаются установки.

+Установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение включением коммутационной аппаратуры.

-Которые полностью или частично находятся под напряжением

-Которые находятся под напряжением в данный момент

-Установки или их участки, которые могут находиться под напряжением полностью или частично, или на которые в любой момент может быть дано напряжение

-Установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п.3.3.1

Как устанавливается исправность указателя напряжения при определении отсутствия напряжения в электроустановке.

-сроком годности, обозначенном на указателе напряжения

-визуальным осмотром

+специальным прибором или приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

-специальным прибором или приближением к токоведущим частям, которые могут находиться под напряжением

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 10.4

На какое напряжение применяют переносные электрические светильники в помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током.

-12 вольт, не выше

-36 вольт

+50 вольт, не выше

-42 вольта

-9 вольт

-6 вольт

-110 вольт

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 3.3.1

Как проверить отсутствие напряжения на участке работы.

-при наличии видимого разрыва не проверяется

-визуально

+указателем напряжения

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 11.16

Разрешается ли применение переносных металлических лестниц в РУ 220 кВ и ниже.

-Разрешается при работах со снятием напряжения

+не допускается

-Разрешается при работах вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  Стр.5

Какие работы относятся к верхолазным работам:

-На высоте до 5 метров.

+На высоте более 5 метров.

-На высоте 1,3 метра и выше.

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 2.4.1

На какие электроустановки распространяется работа в порядке текущей эксплуатации:

-Только на электроустановки напряжением выше 1000 В.

+Только на электроустановки напряжением до 1000 В.

-На электроустановки до и выше 1000 В при выполнение в течение рабочей смены небольших по объему работ.

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  Стр.13

Техобслуживание – это:

+ совокупность организационных и технических мероприятий, проводимых в межремонтный период, направленных на поддержание надежности и готовности электроустановок.

- совокупность мероприятий, направленных на поддержание надежности электроустановок.

- совокупность мероприятий, направленных на поддержание исправности электроустановок.

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 2.1.6.

Допускающий отвечает:

+ за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа членов бригады

- за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде, характеру и месту работы за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа членов бригады

- за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их  характеру и месту работы за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа членов бригады

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 2.2.4.

Продлевать наряд может работник:

+ выдавший наряд, или работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной электроустановке

- выдавший наряд, или работник, имеющий право выдачи наряда

- выдавший наряд, или работник, имеющий право выдачи наряда в данном подразделении

?

Правила устройства электроустановок, 7-е издание, раздел 2,  М.: Издательство НЦ ЭНАС 2003.  п. 4.5.7.

Для пробных включений и отключений коммутационного аппарата при его наладке и регулировке допускается:

- при несданном наряде подача напряжения в силовые цепи привода

+ при несданном наряде временная подача напряжения в цепи оперативного тока, силовые цепи привода

- временная подача напряжения в цепи оперативного тока, силовые цепи привода

?

Термин. Административно-технический персонал - это...

+Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

-Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

-Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

-Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок.

?

Термин. Персонал неэлектротехнический - это...

-Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

+Персонал, не попадающий под определение "электротехнического", "электротехнологического" персонала.

?

Термин. Персонал ремонтный - это...

-Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

-Персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

+Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

-Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок.

?

Термин. Персонал оперативный - это...

+Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации).

-Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

-Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

-Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

?

Термин. Персонал оперативно-ремонтный - это...

-Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках.

+Ремонтный персонал, специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок.

-Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования.

-Персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок.

?

Термин. Наряд-допуск (наряд) - это...

+Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

-Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются), и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

?

?

Термин. Распоряжение - это...

-Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

+Задание на производство работы, определяющее ее содержание, место, время, меры безопасности (если они требуются), и работников, которым поручено ее выполнение, с указанием группы по электробезопасности.

?

п.1.1.2. Допускается ли в зависимости от местных условий применение дополнительных мер безопасности труда, если они не предусмотрены настоящими Правилами?

-Нет, не допускается.

+Допускается, если эти меры безопасности не противоречат настоящим Правилам, внесены в соответствующие инструкции по охране труда и доведены до персонала в виде распоряжений, указаний, инструктажа.

?

п.1.1.6. Допускается ли выполнение распоряжений и заданий, противоречащих требованиям настоящих Правил?

-Да, в аварийных случаях.

+Нет, не допускается.

?

?

п.1.2.3. Когда проводится проверка состояния здоровья работника?

+До приема его на работу.

+Периодически, в порядке, предусмотренном Минздравом России.

?

пп.1.2.4,1.2.5. Какие требования предъявляются к электротехническому персоналу перед допуском к самостоятельной работе?

+Персонал до допуска к самостоятельной работе должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока, оказания первой помощи при несчастных случаях.

+Персонал должен пройти проверку знаний настоящих Правил и других нормативно-технических документов в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии.

+Персонал должен иметь соответствующую группу по электробезопасности.

+Персонал обязан соблюдать требования настоящих Правил, инструкций по охране труда, указания, полученные при инструктаже.

?

п.1.2.6. В каком документе должна быть сделана запись о праве работника на проведение специальных работ?

-В журнале по проверке знаний.

-В трудовой книжке.

+В удостоверении.

?

п.1.2.6. Какие работы относятся к специальным, право на проведение которых отражается в удостоверении после проверки знаний работника?

+Верхолазные работы.

Работы под напряжением на токоведущих частях: чистка, обмыв и замена +изоляторов, ремонт проводов, контроль измерительной штангой изоляторов и соединительных зажимов, смазка тросов.

+Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром).

+Работы, предусмотренные указанием работодателя с учетом местных условий.

?

п.1.2.7. Является ли обязательным закрепление распоряжением работника, проходящего стажировку, дублирование, за опытным работником?

-Нет, не обязательно.

+Да, обязательно.

?

п.1.2.8. Что должен предпринять работник, обнаружив нарушение настоящих Правил?

+Если не может принять меры к устранению нарушений настоящих Правил, он должен немедленно сообщить вышестоящему руководителю о всех замеченных им нарушениях и представляющих опасность для людей неисправностях электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента.

+Принять меры к устранению нарушений настоящих Правил.

?

п.1.3.4. Кто имеет право единоличного осмотра электротехнической части технологического оборудования, электроустановок напряжением выше 1000 В?

+Работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

+Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу по электробезопасности V.

-Оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV.

?

п.1.3.4. Кто имеет право единоличного осмотра электротехнической части технологического оборудования, электроустановок напряжением до 1000 В?

+Работник из числа оперативного персонала с группой по электробезопасности не ниже III.

+Работник из числа административно-технического персонала, имеющий группу по электробезопасности IV и право единоличного осмотра на основании письменного распоряжения руководителя организации.

-Оперативный персонал с группой по электробезопасности не ниже IV.

?

п.1.3.6. Разрешается ли при осмотре электроустановок открывать двери щитов, сборок, пультов управления и других устройств?

-Нет, не разрешается.

+Да, разрешается.

?

п.1.3.6. Допускается ли во время осмотра электроустановок выполнение какой-либо работы?

+Нет, не допускается.

-Да, допускается.

?

п.1.3.7. Допускается ли при замыкании на землю в электроустановках напряжением 3-35 кВ приближаться к месту замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м - в ОРУ и на ВЛ?

+Допускается только для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, попавших под напряжение. При этом следует пользоваться электрозащитными средствами.

-Нет, не допускается.

?

п.1.3.8. Обязательно ли применение диэлектрических перчаток при отключении и включении разъединителей, отделителей и выключателей напряжением выше 1000 В с ручным приводом?

-Только в ЗРУ и на ВЛ.

+Да, обязательно.

?

п.1.3.9. Допускается ли снимать и устанавливать предохранители, находящиеся под напряжением?

+Да, но без нагрузки.

-Нет, не допускается.

?

п.1.3.9. Какие предохранители допускается заменять под напряжением и под нагрузкой?

+Предохранители во вторичных цепях.

+Предохранители трансформаторов напряжения.

+Предохранители пробочного типа.

Замена не допускается.

?

п.1.3.11. Двери помещений электроустановок, камер, щитов и сборок, кроме тех, в которых проводятся работы, должны быть...

-Закрыты на замок и опломбированы.

+Закрыты на замок.

?

п.1.3.12. Где должны находиться на учете ключи от электроустановок?

+У оперативного персонала.

+В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть на учете у административно-технического персонала.

-У административно-технического персонала.

?

п.1.3.12. Кому должны выдаваться ключи от электроустановок под расписку?

+Работникам, имеющим право единоличного осмотра (в том числе оперативному персоналу), - от всех помещений.

+При допуске по наряду-допуску - допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему - от помещений, в которых предстоит работать.

-Директору предприятия.

?

п.1.3.12. Где должны учитываться выдача и возврат ключей от электроустановок?

+В специальном журнале произвольной формы или в оперативном журнале.

-В журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

?

п.1.3.13. Разрешается ли при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока снятие напряжения с электроустановки без предварительного разрешения?

+Нет, только после предварительного разрешения руководителя работ.

-Да, напряжение с электроустановки должно быть снято немедленно.

?

п.1.4.1. На основании каких документов должны проводиться работы в действующих электроустановках?

+По наряду-допуску.

+По распоряжению.

+По перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

-По распоряжению одним работником, если эти работы внесены в списки работ, которые могут выполняться одним работником, и утверждены главным инженером.

?

п.1.4.2. Допускается ли расширение рабочих мест и объема задания, определенных нарядом-допуском или распоряжением или утвержденным перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации?

-Да, после разрешения руководителя работ.

+Нет, не допускается.

?

п.1.4.3. Допускается ли выполнение работ в зоне действия другого наряда-допуска?

+Выполнение работ в зоне действия другого наряда должно согласовываться с работником, выдавшим первый наряд (ответственным руководителем или производителем работ).

-Нет, не допускается.

?

п.1.4.6. Допускается ли в электроустановках работать в согнутом положении, если при выпрямлении расстояние до токоведущих частей будет менее расстояния, указанного в настоящих Правилах?

-Да, только под наблюдением руководителя работ.

+Нет, не допускается.

?

п.1.4.6. Допускается ли в электроустановках при работе около не огражденных токоведущих частей располагаться так, чтобы эти части находились сзади работника или с двух боковых сторон?

-Да, только под наблюдением руководителя работ.

+Нет, не допускается.

?

п.1.4.7. Допускается ли при работе в электроустановках прикасаться без применения электрозащитных средств к изоляторам, изолирующим частям оборудования, находящегося под напряжением?

-Да, только под наблюдением руководителя работ.

+Нет, не допускается.

?

п.1.4.11. Допускаются ли работы в неосвещенных местах?

-Да, только под наблюдением руководителя работ.

+Нет, не допускаются.

-Да, только в аварийных случаях.

?

п.1.4.13. В каких случаях весь персонал должен пользоваться защитными касками?

+При работе в ЗРУ и ОРУ.

+При работе в подземных сооружениях, колодцах, туннелях, траншеях и котлованах.

+При обслуживании и ремонте ВЛ.

При работе в помещениях щитов управления, релейных и им подобных.

+При работе в помещениях с энергооборудованием, кроме щитов управления, релейных и им подобных.

?

п.2.1.1. Какие мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках, являются организационными?

+Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

+Допуск к работе.

+Надзор во время работы.

+Оформление перерыва в работе.

+Оформление перевода на другое место.

+Оформление окончания работы.

?

п.2.1.2. Ответственными за безопасное ведение работ являются:

+Выдающий наряд-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

+Ответственный руководитель работ.

+Допускающий.

+Производитель работ.

+Наблюдающий.

+Члены бригады.

?

п.2.1.4. Допускается ли выдача нарядов-допусков и распоряжений работниками из числа оперативного персонала?

+Да, при работах по предотвращению аварий или ликвидации их последствий работниками, имеющими группу по электробезопасности IV. Предоставление оперативному персоналу права выдачи нарядов и распоряжений должно быть оформлено письменным указанием руководителя организации.

-Не допускается.

?

п.2.1.6. За что отвечает допускающий?

+За правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы.

+За правильный допуск к работе.

+За полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

-За соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде-допуске работников.

?

п.2.1.7. За что отвечает производитель работ?

+За соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда-допуска, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ.

+За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады.

+За наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений.

+За сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств.

+За безопасное проведение работы и соблюдение настоящих Правил им самим и членами бригады.

+За осуществление постоянного контроля за членами бригады.

?

п.2.1.8. За что отвечает наблюдающий?

+За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде.

+За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств и приводов.

+За безопасность членов бригады от поражения электрическим током электроустановки.

-За безопасность, связанную с технологией работы.

?

п.2.1.9. За что отвечает каждый член бригады?

+За выполнение требований настоящих Правил.

+За выполнение требований инструкций по охране труда.

-За соответствие подготовленного рабочего места указаниям, предусмотренным в наряде.

-За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и знаков безопасности, запирающих устройств и приводов.

+За выполнение инструктивных указаний, полученных при допуске и во время работы.

?

п.2.1.11. Может ли допускающий из числа оперативного персонала выполнять обязанности члена бригады?

-Не может.

+Может.

?

п.2.2.4. Кто может продлить наряд-допуск?

+Работник, выдавший наряд-допуск.

+Работник, имеющий право выдачи наряда-допуска на работы в данной электроустановке.

?

п.2.2.6. Где ведется учет работ по нарядам-допускам?

+В Журнале учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям.

-В Журнале произвольной формы.

-В оперативном журнале.

?

п.2.3.1. Каков срок действия распоряжения?

+Срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня исполнителей.

-Не более 15 дней.

-Одни сутки.

?

п.2.3.2. Кому отдается распоряжение на работу?

+Производителю работ.

+Допускающему.

+Непосредственно работнику, выполняющему работу, когда допуск на рабочем месте не требуется.

?

п.2.3.3. Могут ли работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, проводиться по наряду-допуску?

+Да, по усмотрению работника, выдающего распоряжение.

-Нет, не могут.

?

п.2.3.5. Где должен быть оформлен допуск к работам по распоряжению?

+В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

-В Журнале произвольной формы.

-В оперативном журнале.

?

п.2.3.6. Какие работы могут выполняться по распоряжению?

+Неотложные работы продолжительностью не более одного часа, выполняемые оперативным и оперативно-ремонтным персоналом или под его наблюдением ремонтным персоналом в электроустановках напряжением выше 1000 В.

-Неотложные работы, для выполнения которых требуется более одного часа или участие более трех работников, включая работника, осуществляющего наблюдение.

-Аварийные работы.

?

п.2.3.8. Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В?

+На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

+На генераторе, от выводов которого отсоединены шины и кабели.

+В РУ на выкаченных тележках КРУ, у которых шторки отсеков заперты на замок.

-На сборных шинах РУ.

+На нетоковедущих частях, не требующие снятия напряжения и установки временных ограждений.

?

п.2.3.9. Какие работы запрещается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением до 1000 В?

-На электродвигателе, от которого кабель отсоединен и концы его замкнуты накоротко и заземлены.

+На сборных шинах РУ и на присоединениях, по которым может быть подано напряжение на сборные шины.

+На ВЛ с использованием грузоподъемных машин и механизмов.

?

п.2.3.10. Может ли работник, имеющий группу по электробезопасности ІІІ и право быть производителем работ, работать по распоряжению единолично?

+Да, в электроустановках напряжением до 1000 В, расположенных в помещениях, кроме особо опасных, в особо неблагоприятных условиях в отношении поражения людей электрическим током.

-Нет, минимальный состав бригады - два человека.

?

п.2.3.12. Какие работы допускается выполнять по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІІ?

+Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистка от снега дорог и проходов.

+Ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м.

+Возобновление надписей на кожухах оборудования и ограждениях вне камер РУ.

+Наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы.

+Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла.

+Работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров.

?

п.2.3.15. Какие работы допускается выполнять на ВЛ по распоряжению одному работнику, имеющему группу по электробезопасности ІІ?

+Осмотр ВЛ в светлое время суток при благоприятных метеоусловиях.

-Осмотр ВЛ в темное время суток.

+Восстановление постоянных обозначений на опоре.

+Замер габаритов угломерными приборами.

+Противопожарную очистку площадок вокруг опор.

+Окраску бандажей на опорах.

?

п.2.4.1. Какие работы допускается выполнять в порядке текущей эксплуатации?

+Содержащиеся в заранее разработанном и подписанном техническим руководителем или ответственным за электрохозяйство, утвержденном руководителем организации перечне работ.

+Только в электроустановках напряжением до 1000 В.

+Выполняемые силами оперативного или оперативно-ремонтного персонала на закрепленном за этим персоналом оборудовании, участке.

?

п.2.4.2. Требуется ли проведение целевого инструктажа перед работой, выполняемой в порядке текущей эксплуатации и включенной в перечень?

-Да, проведение инструктажа обязательно.

+Не требуется.

?

п.2.4.5. Что должно быть указано в перечне работ, выполняемыми в порядке текущей эксплуатации?

+Порядок регистрации работ.

-Погодные условия.

?

п.2.4.6. Какие из приведенных работ могут быть отнесены к работам, выполняемым в порядке текущей эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В?

+Работы в электроустановках с односторонним питанием.

+Отсоединение, присоединение кабеля, проводов электродвигателя, другого оборудования.

+Ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры при условии установки ее вне щитов и сборок.

+Ремонт отдельных электроприемников (электродвигателей, электрокалориферов и т.д.).

+Уход за щеточным аппаратом электрических машин.

+Замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных на высоте не более 2,5 м.

?

п.2.5.1. Исходя из каких условий определяется численность бригады и ее состав?

+Возможность обеспечения надзора за членами бригады со стороны производителя работ (наблюдающего).

-Погодные условия.

+Условия выполнения работы.

?

п.2.5.2. Если оперативный персонал, находящийся на дежурстве, привлекается к работе в бригаде, где об этом должна быть сделана запись?

+В оперативном журнале.

+В наряде-допуске.

?

п.2.6.2. Каким образом может быть передано разрешение персоналу, выполняющему подготовку рабочего места и допуск бригады к работе?

+Лично.

+По телефону.

+По радио.

+С нарочным или через оперативный персонал промежуточной подстанции.

-До прибытия бригады на место работ.

?

п.2.6.3. По скольким нарядам или распоряжениям одновременно может быть допущена бригада к работе?

-Количество определяет выдающий наряд-допуск (распоряжение), но не более трех.

-Количество определяет ответственный руководитель работ.

+Только по одному наряду или распоряжению.

?

п.2.7.1. Каковы должны быть действия оперативного персонала при возникновении сомнения в достаточности и правильности мер по подготовке рабочего места и в возможности безопасного выполнения работы?

-Необходимо изменить предусмотренные нарядом-допуском меры по подготовке рабочих мест.

+Подготовка рабочего места должна быть прекращена.

+Намечаемая работа должна быть отложена до выдачи нового наряда, предусматривающего технические мероприятия, устраняющие возникшие сомнения в безопасности.

?

п.2.7.2. С кем должен выполнять подготовку рабочего места производитель работ в тех случаях, когда он совмещает обязанности допускающего?

+С одним из членов бригады, имеющим группу по электробезопасности 3.

-С оперативным персоналом.

?

п.2.7.3. Каким образом допускающий перед допуском к работе должен убедиться в выполнении технических мероприятий по подготовке рабочего места?

+Путем личного осмотра.

+По записям в оперативном журнале.

+По оперативной схеме.

+По сообщениям оперативного, оперативно-ремонтного персонала задействованных организаций.

?

п.2.7.4. Каковы действия ответственного руководителя и производителя работ (наблюдающего) перед допуском к работе?

+Должны выяснить у допускающего, какие меры приняты при подготовке рабочего места.

+Совестно с допускающим проверить подготовку рабочего места личным осмотром в пределах рабочего места.

+При отсутствии оперативного персонала, но с его разрешения, проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно.

-Проверку подготовки рабочего места они могут выполнить самостоятельно, разрешение на это от оперативного персонала не требуется.

?

п.2.7.5. В каких случаях допуск к работе по распоряжению проводить непосредственно на рабочем месте необязательно (не требуется)?

+Когда подготовка рабочего места не нужна.

+При работе на ВЛ, ВЛС и КЛ.

-Допуск к работе во всех случаях должен проводиться непосредственно на рабочем месте.

?

п.2.7.6. Каков порядок действий допускающего при допуске бригады к работе?

+Проверить подготовку рабочего места.

+Проверить соответствие состава бригады составу, указанному в наряде или распоряжении, по именным удостоверениям членов бригады.

+Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений.

+Доказать бригаде, что напряжение отсутствует, проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35 кВ и ниже - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям.

?

п.2.7.7. В каких случаях разрешается допуск к работе без проведения целевого инструктажа?

+Допуск к работе без проведения целевого инструктажа не разрешается.

-При явной угрозе жизни персоналу.

-При ликвидации аварии.

?

п.2.7.7. Кто, как правило, должен проводить инструктаж при вводе в состав бригады нового члена бригады?

+Производитель работ (наблюдающий).

-Выдающий наряд-допуск.

-Допускающий.

?

п.2.7.9. Какова задача целевого инструктажа, проводимого допускающим?

+Ознакомить членов бригады с содержанием наряда-допуска, распоряжения,

+Указать границы рабочего места.

+Показать ближайшие к рабочему месту оборудование и токоведущие части, к которым не допускается приближаться.

-Дать указания по использованию грузоподъемных машин и механизмов.

-Дать указания по использованию инструмента и приспособлений.

?

п.2.7.10. Где должен быть оформлен целевой инструктаж при работе по наряду-допуску?

+В таблице "Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске" наряда-допуска.

-В Журнале инструктажей.

-В оперативном журнале.

-В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

?

п.2.7.11. Где должен быть оформлен целевой инструктаж при работе по распоряжению?

-В таблице "Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске" наряда-допуска.

-В Журнале инструктажей.

-В оперативном журнале.

+В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

?

п.2.7.12. Где должен быть оформлен допуск при работе по распоряжению?

-В Журнале инструктажей.

+В оперативном журнале.

+В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

?

п.2.8.1. На кого возлагается после допуска к работе надзор за соблюдением бригадой требований безопасности?

+На производителя работ (ответственного руководителя, наблюдающего).

-На выдающего наряд-допуск.

-На допускающего.

?

п.2.8.1. Допускается ли наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы?

-Да, разрешается.

+Не допускается.

?

п.2.8.2. Кто может заменить производителя работ (наблюдающего) при необходимости его временного ухода с рабочего места?

-Замена запрещается.

+Ответственный руководитель работ.

+Допускающий.

+Работник, имеющий право выдачи нарядов.

?

п.2.8.2. Кому разрешается оставаться одному в электроустановках напряжением выше 1000 В?

+Не разрешается никому.

-Производителю работ (наблюдающему).

-Членам бригады.

?

п.2.8.3. Могут ли возвратившиеся на рабочее место члены бригады приступить к работе в электроустановке самостоятельно?

+Нет, только с разрешения производителя работ (наблюдающего).

-Да, могут.

?

п.2.8.4. Что необходимо предпринять при обнаружении нарушений настоящих Правил или выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих?

+Бригада должна быть удалена с рабочего места.

+У производителя работ (наблюдающего) должен быть отобран наряд-допуск.

+После устранения нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда.

-Бригада должна быть удалена, наряд-допуск остается у производителя работ.

?

п.2.8.5. Кому предоставлено право изменять состав бригады?

-Замена запрещается.

-Ответственному руководителю работ.

-Допускающему.

+Работнику, имеющему право выдачи нарядов.

+Работнику, выдавшему наряд-допуск.

?

п.2.8.6. В каких случаях наряд-допуск должен быть выдан заново?

+При замене ответственного руководителя.

+При замене производителя работ(наблюдающего).

+При изменении состава бригады более чем наполовину.

+При изменении условии работы.

?

п.2.9.2. Где должен быть оформлен перевод бригады на другое рабочее место?

-В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

-В оперативном журнале.

+В наряде-допуске.

?

п.2.10.1. При перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы):

+Бригада должна быть удалена с рабочего места.

+Двери РУ должны быть закрыты на замок.

+Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего).

+Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

-Наряд-допуск сдается допускающему.

-Допуск проводится как первичный.

?

п.2.10.2. Что необходимо выполнить при перерыве в работе в связи с окончанием рабочего дня?

+Бригада должна быть удалена с рабочего места.

+Двери РУ должны быть закрыты на замок.

+Наряд-допуск остается у производителя работ (наблюдающего) при отсутствии местного оперативного персонала.

-Допуск после такого перерыва выполняет производитель работ (наблюдающий) без оформления в наряде.

+Наряд-допуск сдают допускающему, а в случае его отсутствия - оставляют в отведенном для этого месте.

?

п.2.10.3. Требуется ли при повторном допуске на подготовленное рабочее место разрешение на допуск от вышестоящего оперативного персонала?

-Да, обязательно.

+Не требуется.

?

п.2.11.1. Что должен сделать после полного окончания работы производитель работ (наблюдающий)?

+Удалить бригаду с рабочего места.

+Снять установленные бригадой временные ограждения, переносные плакаты безопасности, флажки и заземления.

+Закрыть двери электроустановки на замок.

+Оформить в наряде-допуске полное окончание работ своей подписью.

-Сделать перерыв на обед.

?

п.2.11.2. Кому производитель работ (наблюдающий) должен сообщить об окончании работ?

+Дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд-допуск.

-Работнику из числа административно-технического персонала.

?

п.2.11.4. Что должен сделать после полного окончания работы допускающий?

+Должен осмотреть рабочие места.

+Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о полном окончании работ.

+Сообщить работнику из числа вышестоящего оперативного персонала о возможности включения электроустановки.

?

п.2.11.5. Где должно быть оформлено окончание работы по наряду-допуску или по распоряжению?

+В оперативном журнале.

+В Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям.

?

п.2.12.1. Кто должен снимать временные ограждения, переносные плакаты безопасности и заземления, установленные при подготовке рабочего места, восстанавливать постоянные ограждения после полного окончания работ?

+Работник из числа оперативного персонала, получившему разрешение (распоряжение) на включение электроустановки.

-Производитель работ.

?

п.2.12.2. Может ли допускающий из числа оперативно-ремонтного персонала после окончания работы в электроустановке включить ее без получения дополнительного разрешения или распоряжения?

-Нет, не может.

+Да, если предоставление права на такое включение записано в строке наряда "Отдельные указания".

-Да, если к работам на электроустановке или на ее участке не допущены другие бригады.

?

п.2.12.3. В каких случаях и при каких условиях оперативный персонал или допускающий могут включить в работу выведенное в ремонт электрооборудование или электроустановку до полного окончания работ?

+В аварийных случаях в отсутствии бригады.

+При условии, что на рабочих местах расставлены работники, обязанные предупредить производителя работ и всех членов бригады о том, что электроустановка включена и возобновление работ не допускается.

?

Укажите порядок, в котором должны быть выполнены следующие технические мероприятия при подготовке рабочего места со снятием напряжения.

+Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место работы.

+На приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов должны быть вывешены запрещающие плакаты.

+Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены.

+Установлено заземление (включены заземляющие ножи, а там, где они отсутствуют, установлены переносные заземления).

+Вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты.

?

п.3.1.1. Что должно быть отключено при подготовке рабочего места?

+Токоведущие части, на которых будут производиться работы.

+Не огражденные токоведущие части, к которым возможно случайное приближение людей, механизмов и грузоподъемных машин.

+Цепи управления и питания приводов, закрыт воздух в системах управления коммутационными аппаратами.

+Снят завод с пружин и грузов у приводов выключателей и разъединителей.

?

п.3.1.2. Обязателен ли видимый разрыв в электроустановках напряжением выше 1000 В с каждой стороны, с которой коммутационным аппаратом на рабочее место может быть подано напряжение?

+Да, обязателен.

-Нет.

?

п.3.1.2. Каким образом может быть создан видимый разрыв в электроустановках напряжением выше 1000 В?

+Отключением разъединителей.

+Снятием предохранителей.

+Отключением отделителей и выключателей нагрузки.

+Отсоединением или снятием шин и проводов.

-Отключением масляных выключателей.

?

п.3.1.3. Что необходимо сделать после отключения выключателей, разъединителей (отделителей) и выключателей нагрузки с ручным управлением?

+Визуально убедиться в их отключении.

+Визуально убедиться отсутствии шунтирующих перемычек.

?

п.3.1.4. Какие меры должны быть приняты в электроустановках напряжением выше 1000 В для предотвращения ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов, которыми может быть подано напряжение к месту работы?

+У разъединителей (отделителей), выключателей нагрузки ручные приводы в отключенном положении должны быть заперты на механический замок.

+У приводов коммутационных аппаратов, имеющих дистанционное управление, должны быть отключены силовые цепи и цепи управления, а у пневматических приводов на подводящем трубопроводе сжатого воздуха - закрыта и заперта на механический замок задвижка и выпущен сжатый воздух.

+У грузовых и пружинных приводов включающий груз или включающие пружины должны быть приведены в нерабочее положение.

+Вывешены запрещающие плакаты.

?

п.3.1.5. Какими мерами должно быть снято напряжение со всех токоведущих частей, на которых будет проводиться работа, в электроустановках напряжением до 1000 В?

+Отключение коммутационных аппаратов с ручным приводом.

+Снятие предохранителей.

+Запирание рукояток или дверец шкафа.

+Закрытие кнопок.

+Установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.

+Расшиновка или отсоединение кабеля, проводов от коммутационного аппарата.

?

п.3.2.2. Какой плакат должен быть вывешен на приводах разъединителей, которыми отключена для работ ВЛ или КЛ?

+"Не включать! Работа на линии".

-"Не включать! Работают люди".

?

п.3.3.1. Как определяется исправность указателя напряжения?

+С помощью предназначенных для этой цели специальных приборов.

+Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся под напряжением.

-Приближением к токоведущим частям, заведомо находящимся без напряжения.

?

п.3.3.2. Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ выше 1000 В?

+Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

-Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

?

п.3.3.2. Сколько работников должны проверять отсутствие напряжения на ВЛ до 1000 В?

-Два работника, имеющие группы по электробезопасности 4 и 3.

-Один работник, имеющий группу по электробезопасности 4.

+Два работника, имеющие группу по электробезопасности 3.

?

п.3.3.4. Обязательно ли заземлять рабочую часть указателя, работающего на принципе протекания емкостного тока, при проверке отсутствия напряжения на ВЛ напряжением 6-20 кВ, выполняемой с деревянных или железобетонных опор?

-Нет, не обязательно.

+Да, обязательно.

?

п.3.3.6. Как правильно проверить отсутствие напряжения в электроустановках напряжением до 1000 В с заземленной нейтралью при использовании двухполюсного показателя?

+Проверить отсутствие напряжения между фазами.

+Проверить отсутствие напряжения между каждой фазой и заземленным корпусом оборудования или защитным проводником.

+Предварительно проверенным вольтметром.

-Контрольной лампой.

?

п.3.3.7. На основании чего нельзя делать заключение об отсутствии напряжения на электроустановке?

+Показания устройства, сигнализирующего об отключенном положении аппарата.

+Положение блокирующих устройств.

+Показание постоянно включенных вольтметров.

-Проверка отсутствия напряжения указателем напряжения.

?

п.3.4.2. Какова последовательность установки переносного заземления?

+Присоединить к заземляющему устройству.

+Проверить отсутствие напряжения.

+Установить на токоведущие части.

?

п.3.4.2. Какова последовательность снятия переносного заземления?

+Снять его с токоведущих частей.

+Отсоединить от заземляющего устройства.

?

п.3.4.3. Обязательно ли применение диэлектрических перчаток при установке и снятии переносных заземлений?

-Только в электроустановках напряжением выше 1000 В.

+Да, обязательно во всех электроустановках.

?

п.3.4.4. Допускается ли использование для заземления электроустановки проводников, не предназначенных для этой цели?

+Нет, не допускается.

+Да, если при заземлении электродвигателя напряжением до 1000 В сечение жил кабеля не позволяет использовать переносное заземление.

?

п.3.5.1. Где, соответственно, должны заземляться электроустановки напряжением выше 1000 В?

+Токоведущие части всех фаз (полюсов) отключенного для работ участка -

...со всех сторон, откуда может быть подано напряжение.

+Отключенные для работы сборные шины -

...достаточно установки одного заземления.

?

п.3.5.2. В каких случаях должно быть дополнительно установлено заземление непосредственно на рабочем месте на токоведущие части?

-По требованию производителя работ.

-По требованию ответственного руководителя работ.

+Когда эти части могут оказаться под наведенным напряжением (потенциалом).

?

п.3.5.4. Кто определяет необходимость и возможность заземления присоединений при работах на сборных шинах в РУ электроустановок напряжением до 1000 В?

+Выдающий наряд-допуск, распоряжение.

-Производитель работ.

-Ответственный руководитель работ.

?

п.3.5.5. Допускается ли временное снятие заземлений, установленных при подготовке рабочего места, если это требуется по характеру выполняемых работ?

-Нет, категорически запрещено.

+Да, например, для измерения сопротивления изоляции.

?

п.3.5.5. При выполнении каких условий производителю работ разрешается временно снимать заземления?

+По указанию выдающего наряд-допуск.

+Разрешение на временное снятие заземлений производителем работ должно быть внесено в строку наряда-допуска "Отдельные указания".

?

п.3.5.6. Какие меры должны быть приняты в электроустановках, конструкция которых такова, что установка заземления опасна или невозможна?

+Должны быть разработаны дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности работ.

+Должен быть разработан перечень таких электроустановок, утвержден работодателем и доведен до сведения персонала.

?

п.3.5.8. Сколько работников должны устанавливать и снимать заземления в электроустановках напряжением выше 1000 В?

-Один работник с группой по электробезопасности III.

+Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

?

п.3.5.8. Сколько работников должны отключать заземляющие ножи и снимать заземления?

-Один работник с группой по электробезопасности IV.

-Два работника, имеющие группы по электробезопасности IV и III.

+Один работник, имеющий группу по электробезопасности III из числа оперативного персонала.

?

п.3.6.1. Каковы условия заземления ВЛ напряжением выше 1000 В?

+Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

+Допускается ВЛ напряжением 35 кВ и выше с ответвлениями не заземлять на подстанциях, подключенных к этим ответвлениям, при условии, что ВЛ заземлена с двух сторон, а на этих подстанциях заземления установлены за отключенными линейными разъединителями.

+Допускается ВЛ напряжением 6 - 20 кВ заземлять только в одном РУ или у одного секционирующего аппарата либо на ближайшей опоре к РУ или к секционирующему аппарату.

?

п.3.6.1. Каковы условия заземления ВЛ напряжением до 1000 В?

-Должна быть заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия.

+Достаточно установить заземление только на рабочем месте.

?

п.3.6.2. Где должны быть установлены дополнительные заземления если ВЛ уже заземлена во всех РУ и у секционирующих коммутационных аппаратов, где отключена линия?

+На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены провода всех фаз.

+На рабочем месте каждой бригады должны быть заземлены, при необходимости, грозозащитные тросы.

-Установка дополнительных заземлений не требуется.

?

п.3.6.9. Где должны быть установлены заземления на ВЛ напряжением до 1000 В при работах, выполняемых с опор либо с телескопической вышки без изолирующего звена?

+На провода ремонтируемой линии.

+На все подвешенные на этих опорах провода.

+На неизолированные провода линий радиотрансляции и телемеханики.

?

п.3.6.10. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, имеющие право на ВЛ напряжением выше 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

+Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

-Оба - группу по электробезопасности III.

?

п.3.6.10. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала имеющие право на ВЛ напряжением до 1000 В, отключенных для ремонта, устанавливать, а затем снимать переносные заземления и включать имеющиеся на опорах заземляющие ножи?

-Один - группу по электробезопасности IV, второй - III.

+Оба - группу по электробезопасности III.

?

п.3.6.10. Кто, по указанию производителя работ, может снимать переносные заземления на рабочих местах на ВЛ, отключенной для ремонта?

+Два члена бригады, имеющие группу III по электробезопасности.

-Один член бригады с группой IV по электробезопасности.

-Один член бригады с группой III по электробезопасности.

?

п.3.6.11. Где должны находиться работники при проверке отсутствия напряжения, установке и снятии заземлений на ВЛ?

-Разрешается обоим работникам находиться на опоре, в корзине телескопической вышки.

+Один из двух работников должен находиться на земле и вести наблюдение за другим.

?

п.3.7.1. Где в электроустановках вывешивают плакаты "Заземлено" для предотвращения подачи напряжения на заземленный участок?

+На приводах разъединителей, отделителей и выключателей нагрузки.

+На ключах и кнопках дистанционного управления коммутационными аппаратами.

-На дверях шкафов, ячеек.

-На корпусах выключателей.

?

п.3.7.4. Какой плакат должен быть вывешен на ограждениях камер, шкафах и панелях, граничащих с рабочим местом?

+"Стой! Напряжение".

-"Не влезай! Убьет".

-"Стой! Рабочая зона".

-"Стой! Брось сигарету".

?

п.3.7.6. Какой плакат должен быть вывешен на стационарных лестницах и конструкциях, по которым для проведения работ разрешено подниматься?

+"Влезать здесь!".

-"Стой! Рабочая зона".

-"Стой! Брось сигарету".

?

п.3.7.7. Какой плакат должен быть вывешен в электроустановках на подготовленных рабочих местах?

+"Работать здесь".

-"Стой! Рабочая зона".

-"Стой! Брось сигарету".

?

п.4.4.1. Какие работы могут производиться на работающем электродвигателе?

+Работа, не связанная с прикосновением к токоведущим частям электродвигателя.

+Работа, не связанная с прикосновением к вращающимся частям приводимого им в движение механизма.

?

п.4.4.2. В каком случае отсоединенная от электродвигателя кабельная линия должна быть заземлена с двух сторон?

-При работе на электродвигателе допускается установка заземления на любом участке кабельной линии, соединяющей электродвигатель с секцией РУ, щитом, сборкой.

+Если работы на электродвигателе рассчитаны на длительный срок, не выполняются или прерваны на несколько дней.

?

п.4.4.2. Допускается ли заземлять кабельную линию электродвигателя медным проводником?

+Да, если сечение жил кабеля не позволяет применять переносные заземления, у электродвигателей напряжением до 1000 В допускается заземлять кабельную линию медным проводником сечением не менее сечения жилы кабеля.

-Нет, не допускается.

?

п.4.4.3. Перед допуском к работам на электродвигателях, способных к вращению за счет соединенных с ними механизмов (дымососы, вентиляторы, насосы и др.):

+Штурвалы запорной арматуры должны быть заперты на замок.

+Должны быть приняты меры по затормаживанию роторов электродвигателей или расцеплению соединительных муфт.

?

пп.4.4.4,4.4.5. Что должно быть выполнено перед допуском к работам на электродвигателе?

+Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами запорной арматуры снято напряжение.

+Со схем ручного дистанционного и автоматического управления электроприводами направляющих аппаратов снято напряжение.

+На штурвалах задвижек, шиберов, вентилей вывешены плакаты "Не открывать! Работают люди".

+На ключах, кнопках управления электроприводами запорной арматуры должны быть вывешены плакаты "Не включать! Работают люди".

-На электродвигателях, установленных рядом с двигателем, на котором предстоит выполнить работу, вывешены плакаты "Стой! Напряжение".

?

п.4.4.7. Каким должен быть порядок включения электродвигателя для опробования?

+Производитель работ удаляет бригаду с места работы.

+Производитель работ оформляет окончание работы.

+Производитель работ сдает наряд-допуск оперативному персоналу.

+Оперативный персонал снимает установленные заземления, плакаты, выполняет сборку схемы.

+После опробования при необходимости продолжения работы на электродвигателе оперативный персонал вновь подготавливает рабочее место, и бригада по наряду повторно допускается к работе.

?

п.4.6.2. Какие мероприятия необходимо выполнить перед допуском к работе вне комплектного распределительного устройства на подключенном к нему оборудовании или на отходящих ВЛ и КЛ?

+Тележку с выключателем выкатить в ремонтное положение из шкафа.

+Шторку или дверцы запереть на замок и на них вывесить плакаты "Не включать! Работают люди" или "Не включать! Работа на линии".

+При наличии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем допускается устанавливать тележку в контрольное положение после включения заземляющих ножей.

+При отсутствии блокировки между заземляющими ножами и тележкой с выключателем допускается в шкафах КРУ устанавливать тележку в промежуточное положение между контрольным и ремонтным при условии запирания ее на замок.

?

п.4.7.1. Разрешается ли при работах на оборудовании мачтовых и столбовых ТП и КТП без отключения питающей линии напряжением выше 1000 В проводить осмотры и ремонты стоя, на площадке?

+Да, при условии соблюдения допустимых расстояний до токоведущих частей, находящихся под напряжением.

-Нет, категорически запрещено.

?

п.4.8.5. Работа внутри бака трансформатора (реактора) должна производиться по наряду тремя работниками, двое из которых - страхующие. Где должны находиться страхующие во время проведения работ?

+У смотрового люка или, если его нет, у отверстия для установки ввода с канатом от лямочного предохранительного пояса работника, работающего внутри трансформатора,с которым они должны поддерживать постоянную связь.

-Один - у смотрового люка или, если его нет, у отверстия для установки ввода с канатом от лямочного предохранительного пояса работника, работающего внутри трансформатора, другой - внизу возле трансформатора для поддержания постоянной связи с работающим внутри.

-Один - у смотрового люка или, если его нет, у отверстия для установки ввода с канатом от лямочного предохранительного пояса работника, работающего внутри трансформатора, и другого страхующего, находящегося внутри трансформатора рядом с работающим.

?

п.4.15.3. Прочность деревянных опор ВЛ перед работой на опоре должна проверяться замером загнивания древесины с откапыванием опоры на глубину не менее...

+0,5 м.

-0,25 м.

-1,0 м.

?

п.4.15.3. Прочность железобетонных опор ВЛ перед работой на опоре должна проверяться отсутствием разрушения бетона опоры (приставки) с откапыванием грунта на глубину не менее...

+0,5 м.

-0,25 м.

-1,0 м.

?

п.4.15.5. Кто определяет необходимость и способы укрепления опоры ВЛ, прочность которой вызывает сомнение?

+Производитель работ.

+Ответственный руководитель работ.

?

п.4.15.5. Допускается ли снимать вязки на опорах ВЛ и нарушать целость проводов до укрепления опор?

-Да, по усмотрению ответственного руководителя работ.

+Нет, не допускается .

?

п.4.15.6. Подниматься на опору ВЛ разрешается членам бригады, допущенным к верхолазным работам и имеющим следующие группы по электробезопасности:

+III - при всех видах работ до верха опоры.

+II - при работах, выполняемых с отключением ВЛ, до верха опоры.

+II - при работах на нетоковедущих частях неотключенной ВЛ - не выше уровня, при котором от головы работающего до уровня нижних проводов этой ВЛ остается расстояние 2 м.

?

п.4.15.7. С какой стороны следует подниматься и работать на угловых опорах ВЛ со штыревыми изоляторами?

-Со стороны внутреннего угла.

+Со стороны внешнего угла.

?

п.4.15.8. Разрешается ли откапывать одновременно обе стойки опоры ВЛ при замене одинарных и сдвоенных приставок П- и АП-образных опор?

+Нет, следует заменить приставку на одной стойке опоры, закрепить бандажи и утрамбовать землю и только тогда приступать к замене приставок на другой стойке.

-Да, разрешается.

?

пп.4.15.72,4.15.73. Каковы условия, которые должны быть выполнены при обходах и осмотрах ВЛ?

-Назначить производителя работ.

-Во время осмотра ВЛ допускается выполнять мелкие восстановительные работы.

-Во время осмотра ВЛ допускается подниматься на опору и ее конструктивные элементы.

+Проведение целевого инструктажа обязательно.

+Должна быть обеспечена связь с диспетчером.

?

п.5.2.1. Как в электроустановках напряжением выше 1000 В должна проводиться работа с электроизмерительными клещами?

+Работать должны два человека: один - имеющий группу IV по электробезопасности (из числа оперативного персонала), другой - имеющий группу III (может быть из числа ремонтного персонала).

-Может работать один работник имеющий группу IV по электробезопасности.

?

п.5.2.2. Обязательно ли пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с электроизмерительными клещами в электроустановках напряжением до 1000 В?

-Да, обязательно.

+Нет, не нужно.

?

п.5.2.2. Обязательно ли пользоваться диэлектрическими перчатками при работе с измерительными штангами?

+Нет, не обязательно.

-Да, обязательно.

?

п.5.2.3. Как должна проводиться работа с измерительными штангами?

+Работу должны проводить не менее двух работников: один - имеющий группу IV по электробезопасности, остальные - имеющие группу III.

-Может работать один работник имеющий группу IV по электробезопасности.

?

п.5.4.1. Кто, согласно данным Правилам, может выполнять измерения мегаомметром в процессе эксплуатации?

+Обученные работники из числа электротехнического персонала.

-Работники, имеющие группу по электробезопасности ІII.

-Работники, имеющие группу по электробезопасности ІV.

?

п.5.4.1. На основании какого документа должны выполняться измерения мегаомметром в электроустановках напряжением до 1000 В и во вторичних цепях?

-По наряду.

+По распоряжению.

?

пп.5.4.2-5.4.4. Как должно осуществляться измерение сопротивления изоляции мегаомметром?

+На отключенных токоведущих частях.

+С токоведущих частей должен быть снят заряд путем предварительного их заземления.

-Заземление с токоведущих частей следует снимать перед подключением мегаомметра.

+Соединительные провода следует присоединять к отключенным токоведущим частям с помощью изолирующих держателей (штанг).

+После окончания работы следует снять с токоведущих частей остаточный заряд путем их кратковременного заземления.

?

п.10.5. Что необходимо выполнить перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносными электроинструментами и светильниками?

+Определить по паспорту класс машины или инструмента.

+Проверить комплектность и надежность крепления деталей.

+Убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов.

+Проверить четкость работы выключателя.

+Проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу.

+Проверить у машины I класса исправность цепи заземления .

?

п.10.8. В каком случае электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединяться от электрической сети?

+При исчезновении напряжения.

+При перерыве в работе.

?

п.10.9. Что не разрешается делать работникам, пользующимся электроинструментом и ручными электрическими машинами?

+Передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам.

+Разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой-либо ремонт.

+Держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающихся частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины.

+Устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети.

+Работать с приставных лестниц.

+Вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты.

?

В каком случае разрешается применять для проверки отсутствия напряжения контрольные лампы.

-разрешается применять при линейном напряжении до 220 В

+не разрешается применять.

-разрешается применять при фазном напряжении до 220 В

-разрешается применять при напряжении до 220 В

-не разрешается применять,  кроме случаев установленных правилами ПТБ

Прил.9

П.1.1.6

?

.К какой из перечисленных групп электрозащитных средств относятся диэлектрические перчатки, применяемые в электроустановках напряжением выше 1000 В.

+Дополнительные защитные средства

-Основные защитные средства

-Коллективные защитные средства

?

п.1.1 Указатель напряжения – это:

+ прибор для определения наличия напряжения на  токоведущих частях электроустановок

- устройство для определения наличия напряжения на  токоведущих частях электроустановок

- устройство для определения наличия или отсутствия напряжения на  токоведущих частях электроустановок

?

п.1.2.8. Перед каждым применением средства защиты персонал обязан проверить:

- его исправность, по штампу срок годности

+ его исправность, отсутствие внешних повреждений и загрязнений, по штампу срок годности

- его исправность,  отсутствие внешних повреждений, по штампу срок годности

?

п. 1.4.2. В подразделениях предприятий и организаций необходимо вести:

- журналы учета и содержания средств защиты, их осмотра и испытания

+ журналы учета и содержания средств защиты

-журналы учета и содержания средств защиты, их осмотра.

?

п. 1.4.3. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром:

+ не реже 1 раза в 6 мес.

- не реже 1 раза в 3 мес.

- не реже 1 раза в полугодие