Тест  по курсу «Персонал, обслуживающий трубопроводы пара и горячей воды»

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

На какую величину рассчитываются и регулируются  предохранительные клапаны (ПБ 10-573-03 п.2.8.2.):

-  на 5% выше разрешенного

+  на 10 % выше разрешенного

-  на 15 % выше разрешенного

-  на 25% выше разрешенного

?

Шкала манометра выбирается из условия, чтобы  при рабочем давлении   стрелка манометра находилась в  (ПБ 10-573-03 п.2.8.6.):

+  Средней трети шкалы манометра

-   первой трети шкалы манометра

-   последней трети шкалы

-   требования не устанавливаются.

?

Кто даёт распоряжение на включение  трубопровода в работу  (ПБ 10-573-03 п.5.3.2.):

+  лицо, ответственное за исправное состояние  и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды

- главный энергетик предприятия;

-   старший  по смене;

-   любой главный специалист предприятия;

?

Какие данные после регистрации  трубопровода вносятся в специальную  табличку (ПБ 10-573-03 п.5.3.3.):

-   Регистрационный номер, температура среды;

+  Регистрационный номер, разрешенное давление, температура среды, дата

следующего НО,

-  дата следующего наружного осмотра,

-  разрешённое давление и температура среды;

?

Каковы  размеры  специальной таблички, вывешиваемой на трубопроводе после его регистрации (ПБ 10-573-03 п.5.3.3.):

-  350х450мм;

+  400х300мм;

-  200х300мм;

-  400х450мм;

?

Исправность предохранительных клапанов  проверяется  (ПБ 10-573-03 п.6.2.8.):

- внешним  осмотром;

+ «подрывом»;

- проверка не обязательна;

- метод проверки определяется  ответственным лицом;

?

Ремонт трубопровода должен выполняться (ПБ 10-573-03 п.6.3.2.):

-  только по приказу старшего по смене;

-  только по приказу гл. энергетика;

+  только по наряду-допуску, выдаваемому в установленном порядке;

?

При эксплуатации трубопровода своевременный  текущий ремонт выполняется  (ПБ 10-573-03 п.6.3.1.):

-  по распоряжению ответственного лица;

+  по утверждённому графику ППР

-   в зависимости от технического состояния трубопровода;

-   не реже 1 раза в  6 месяц;

?

При каком давлении трубопровод с рабочим давлением 1,0 МПа(10 кгс\см2)    должен быть немедленно остановлен  (ПБ 10-573-03 п.2.8.2.):

-  если давление поднялось до 1.03 МПа ( 10,3 кгс\см2)

-  если давление поднялось до 1.05 МПа ( 10,5 кгс\см2)

-  если давление поднялось до 1.1 МПа ( 11 кгс\см2)

+  если давление поднялось выше  1.1 МПа ( 11 кгс\см2)

?

Для  обеспечения  безопасных условий  и расчётных режимов эксплуатации каждый трубопровод должен быть оснащен (ПБ 10-573-03 п.2.8.1.):

+  приборами для измерения давления и температуры рабочей среды;

+   редукционными и  предохранительными устройствами,

+   запорной и регулирующей арматурой, приборами безопасности;

+   все пункты;

?

Класс точности манометров при рабочем давлении 2,5 МПа (25 кгс\см2 )должен быть не ниже  (ПБ 10-573-03 п.2.8.5.):

+   2.5

-   1,5

-    не нормируется

?

Периодическая проверка знаний  персонала  должна проводиться не реже 1 раза    (ПБ 10-573-03 п.6.2.2.):

+  в 12 месяцев;

-   в 6 месяцев;

-   в 9 месяцев;

-   в 3 месяца

?

Порядок аварийной остановки трубопровода должен быть указан в  (ПБ 10-573-03 п.6.1.):

-   сменном журнале;

+   производственной инструкции оператора котельной;

-   паспорте котла;

-  ремонтном журнале;

?

Причины аварийной остановки трубопровода  персонал  записывает в (ПБ 10-573-03 п.6.1.):

-  паспорт трубопровода;

+ сменный журнал;

-  суточную ведомость;;

-  ремонтный журнал;

?

Проверка исправности  действия манометра, предохранительных  клапанов  на трубопроводе давлением до 1,4 МПа  проводится в следующие сроки  (ПБ 10-573-03 п.6.2.5.):

-  не реже одного раза в сутки,

+ не реже одного раза в смену;

-  не реже одного раза в месяц;

-  по распоряжению главного инженера предприятия;

?

Манометр не допускается к применению, если  (ПБ 10-573-03 п.6.2.7.):

+  истёк срок поверки манометра

-  манометр установлен с наклоном в 30 градусов;

-  манометр не достаточно освещён;

-  по решению старшего оператора;

?

На вентили, задвижки и приводы к ним должны наноситься следующие надписи   (ПБ 10-573-03 п.7.5.):

- номер или условное обозначение запорного органа , соответствующие эксплуатационной схеме или инструкции;

-  указатель направления вращения в сторону закрытия и в сторону открытия

+  номер или условное обозначение запорного органа , соответствующие эксплуатационной схеме или инструкции

и указатель направления вращения в сторону закрытия и в сторону открытия;

-  завод-изготовитель

?

Если давление в трубопроводе  поднялось выше разрешённого на 10 % и продолжает расти, то персонал должен  (Производственная инструкция для персонала):

+ немедленно отключить трубопровод;

- доложить ответственному лицу и ждать его распоряжений;

- выполнить продувку манометра;

?

Внеочередная проверка знаний персонала  проводится  (РД 10-319-99):

+ при нарушении персоналом  производственной инструкции;

-  при перерыве в работе более 1 месяца;

-  при  перерыве в работе более 3 месяцев;

?

В какой цвет должен быть окрашен трубопровод насыщенного пара  (ПБ 10-573-03 п.7.1.):

+   красный с жёлтыми кольцами;

-   жёлтый с красными кольцами;

-   зелёный без колец;

-   чёрный без колец;

?

В какой цвет должен быть окрашен трубопровод   питательной воды   (ПБ 10-573-03 п.7.1.):

-    красный с жёлтыми кольцами;

-   жёлтый с красными кольцами;

+   зелёный без колец;

-   чёрный без колец;

?

В какой цвет должен быть окрашен трубопровод технической воды  (ПБ 10-573-03 п.7.1.):

-   красный с жёлтыми кольцами;

-   жёлтый с красными кольцами;

-   зелёный без колец;

+   чёрный без колец;

?

Какова ширина  цветного кольца, если диаметр трубопровода равен 150 мм. (ПБ 10-573-03 п.7.1.):

- 30 мм

+50 мм

- 40 мм

- 15 мм

?

Для облегчения открытия задвижек и вентилей, а также для прогрева паропроводов они должны быть оснащены (ПБ 10-573-03 п.2.8.15.):

+ байпасами;

-  дренажами;

-  воздушниками;

?

Диаметр прохода (условный) рычажно-грузовых и пружинных клапанов должен быть не менее  (ПБ 10-574-03 п.6.2.4.):

+  20мм

-  15мм

-  10мм.

?

Тип, характеристика, количество и схема включения питательных устройств должны выбираться   (ПБ 10-574-03 п.6.8.6.):

+ специализированной организацией по проектированию котельной

-  комиссией организации, эксплуатирующей котлы;

-  территориальным органом Ростехнадзора;

?

При покрытии поверхности изоляции трубопровода металлической обшивкой  (ПБ 10-573-03 п.7.4.):

+  окраска обшивки по всей длине может не производиться;

-  окраска обшивки по всей длине должна  производиться;

?

Число надписей на одном трубопроводе (ПБ 10-573-03 п.7.3.):

+   не нормируется;

-    нормируется;

?

Периодичность проверки  рабочих манометров  с помощью контрольного (ПБ 10-573-03 п.6.2.6.):

-  не реже одного раза в неделю;

-  не реже одного раза в месяц;

-  не реже одного раза в квартал;

+ не реже одного раза в 6 месяцев;

?

Какая информация указывается на хвостовиках заглушек, устанавливаемых на трубопроводе  (ПБ 10-573-03 п.6.3.4.):

- давление газа;

-  материал, из которого изготовлен трубопровод;

-  диаметр трубопровода;

+  давление газа, диаметр трубопровода;

?

Категория трубопровода определяется по следующим параметрам  (ПБ 10-573-03 п.1.1.3.):

-  по диаметру;

-  по давлению;

-  по температуре;

+  по давлению и температуре;

?

Трубопровод с температурой среды 145 ? и давлением 13 кгс\см2

относится к  (ПБ 10-573-03 п.1.1.3.):

-  1 категории

-  2 категории

-  3 категории

+ 4  категории

?

Допускается ли отбор среды из  патрубка, на котором установлено предохранительной устройство  (ПБ 10-573-03 п.2.8.3.):

-   допускается;

+  не допускается;

?

Красная черта на шкале манометра должна указывать   (ПБ 10-573-03 п.2.8.7.):

-  расчетное давление в трубопроводе;

+ допустимое давление в трубопроводе;

-  пробное давление в трубопроводе;

?

Сифонная трубка перед манометром должна быть  диаметром  (ПБ 10-573-03 п.2.8.8.):

-  не менее 5мм;

+  не менее 10 мм;

-  не менее 8 мм;

?

Открытие арматуры должно производиться движением маховика  (ПБ 10-573-03 п.2.8.12.):

+    против часовой маховика;

-    по часовой стрелке;

?

Горизонтальные участки трубопровода должны иметь уклон   (ПБ 10-573-03 п.2.4.7.):

+  не менее 0,004;

-  не менее 0,008;

-   уклон не обязателен;

?

Температура наружной поверхности, с которой может соприкасаться персонал должна быть  (ПБ 10-573-03 п.2.1.8.):

-  не более 70 градусов С

+  не более 55 градусов С

-   не более 80градусов С

?

Площадки и ступени лестниц в котельной выполняются  (ПБ 10-574-03 п.7.4.):

-  гладкими;

-  из прутковой (круглой) стали;

+  из рифлёной листовой стали

?

Лестницы  должны иметь следующие размеры  (ПБ 10-574-03 п.7.4.3.):

+  ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями  не более 200мм; ширину ступеней не менее 80мм.

-  ширину не менее 500 мм; высоту между ступенями  не более 200мм; ширину ступеней не менее 60мм.

-  ширину не менее 600 мм; высоту между ступенями  не более  300мм; ширину ступеней не менее 80мм.

?

Гидравлическое испытание  трубопроводов должно проводиться водой  (ПБ 10-573-03 п.4.12.5.):

+  температурой не ниже 5 и не выше 40 градусов С

-   температурой 10 градусов С

-   комнатной температурой

-   температура не нормируется

?

Гидравлическое испытание  трубопровода  должно проводиться  (ПБ 10-573-03 п.4.12.5.):

+  водой

-   сжатым воздухом

-   инертным газом

-   паром

?

Время выдержки под пробным давлением парогенератора должно быть не  (ПБ 10-573-03 п.4.12.7.):

+  менее 10 минут

-   менее 20 минут

-   менее 5 минут

-   менее 3 минут.

?

Давление при гидравлическом испытании должно контролироваться  (ПБ 10-573-03 п.4.12.7.):

-  одним манометром;

+  двумя манометрами;

-   тремя манометрами;

?

Минимальная величина пробного давления при ГИ трубопровода  (ПБ 10-573-03 п.4.12.3.):

-   1,1 рабочего давления

-   1.2 рабочего давления

+  1,25 рабочего давления

-    1.5 рабочего давления

?

Каким видам технического освидетельствования подвергаются трубопроводы перед пуском в работу   (ПБ 10-573-03 п.5.2.1.):

-  наружному осмотру;

+  наружному осмотру и гидравлическому испытанию;

-   только гидравлическому испытанию;

?

Зарегистрированные в органах Ростехнадзора трубопроводы подвергаются наружному осмотру   (ПБ 10-573-03 п.5.2.3.):

-   не реже одного раза в 2 года

+  не реже одного раза в 3 года

-  не реже одного раза в 4 года

?

Кем выполняются проекты трубопроводов (ПБ 10-573-03 п.2.1.1.):

-  наладочными организациями;

+ специализированными организациями;

-   владельцем трубопровода;

?

Соединение деталей  и элементов трубопроводов должно производиться  (ПБ 10-573-03 п.2.1.5.):

+  сваркой;

-   вальцовкой;

-   резьбой;

?

Участки паропровода  давлением свыше 22 кгс\см2  , которые могут быть отключены запорными органам, для возможности их прогрева и продувки  снабжаются   (ПБ 10-573-03 п.2.7.2.):

+  штуцером и двумя вентилями; (запорным и регулирующим);

-   штуцером с вентилем;

-   только штуцером;

?

Подземная прокладка трубопроводов I категории в одном канале совместно с другими технологическими трубопроводами   (ПБ 10-573-03 п.2.4.1.):

+  запрещается;

- разрешается;

- разрешается по приказу главного инженера предприятия;

?

При прокладке трубопроводов в проходных тоннелях высота тоннеля должна быть   (ПБ 10-573-03 п.2.4.3.):

- не менее 1 м;

- не менее 1.5 м;

+ не менее 2 м;

?

Ширина прохода между изолированными трубопроводами в проходных тоннелях не менее   (ПБ 10-573-03 п.2.4.3.):

- не менее 0,5 м;

- не менее 0.6 м;

+  не менее 0,7 м;

?

Трубопроводы и их элементы, приобретаемые за границей должны удовлетворять требованиям  (ПБ 10-573-03 п.2.8.2.):

+  Правил;

- монтажных организаций;

- проектных организаций;

?

Категория трубопровода, определенная по рабочим параметрам среды на входе в него указывается   (ПБ 10-573-03 п.1.1.5.):

+  в проектной документации;

- в инструкции завода-изготовителя;

?

На каких паропроводах устанавливаются указатели перемещений  для контроля за расширением паропроводов  (ПБ 10-573-03 п.2.5.2.):

- с внутренним диаметром 100мм и температурой пара 200 градусов С;

- с внутренним диаметром 130мм и температурой пара 250 градусов С;

+   с внутренним диаметром 150мм и температурой пара 300 градусов С;

?

Номинальный диметр манометров, устанавливаемых на высоте до 2 м от уровня площадки должен быть не менее   (ПБ 10-573-03 п.2.8.7.):

- не менее 80мм;

+   не менее 100мм;

-    не менее 150мм;