Тесты на 2 группу по электробезопасности

Условные обозначения:

+ правильный ответ

- неправильный ответ

?

Какой персонал обслуживает электротехнологические установки:

- неэлектротехнический персонал

+ электротехнологический персонал

- электротехнический персонал

?

Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнологический персонал:

- V группу по электробезопасности

- I группу по электробезопасности

- III группу по электробезопасности

+ II группу по электробезопасности

- IV группу по электробезопасности

?

Каким образом назначается комиссия для проверки знаний норм и правил работы в электроустановках для электротехнологического персонала

+ руководитель Потребителя должен назначить комиссию приказом

- комиссия назначается указанием ответственного электрохозяйством

- комиссия назначается распоряжением по электроцеху

?

Работники каких профессий и должностей должны иметь II группу по электробезопасности:

- электромонтеры по обслуживанию электрооборудования, электромеханики

- главный энергетик предприятия и его заместитель

- бурильщики, помощники бурильщика, слесаря по обслуживанию бурового оборудования

- работники отделов и групп в управлении, уборщицы производственных помещений

+ электросварщики, аккумуляторщики, крановщики, слесаря, работающие с ручными, переносными электрическими машинами, буровые мастера и их помощники

?

Какую группу по электробезопасности должны иметь руководители, в непосредственном подчинении которых находится электротехнологический персонал:

+ группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала, т.е. II

+ группу IV по электробезопасности, т. е. выше, чем у подчиненного персонала

- можно не иметь группу по электробезопасности

- не ниже группы I по электробезопасности

?

К какому персоналу приравнивается электротехнологический персонал в своих правах и обязанностях и кому подчиняется в техническом отношении:

+ приравнивается к электротехническому, а в техническом отношении энергослужбе Потребителя

- приравнивается к неэлектротехническому, а в техническом отношении не подчиняется энергослужбе Потребителя

- приравнивается к административно- техническому персоналу, а в техническом отношении не подчиняется энергослужбе Потребителя

- не приравнивается ни какому персоналу, а в техническом отношении не подчиняется ни какой службе Потребителя

?

Из какого количества  человек должна состоять комиссия по проверке знаний электротехнологического персонала и кого назначают председателем комиссии:

- пяти человек, председателем комиссии главного инженера предприятия

+ пяти человек, председателем комиссии ответственного за электрохозяйством предприятия

- четырех человек, председателем комиссии начальника электроцеха

?

Каким образом производится процедура проверки знаний электротехнологичес-кого персонала:

+ проверка знаний производится индивидуально для каждого работника. Результаты проверки знаний заносятся в журнал и выдается удостоверение

- проверка знаний производится индивидуально для каждого работника. Результаты проверки знаний заносятся в журнал, удостоверение не выдается

- допускается проверку знаний производить методом опроса, без занесения результатов проверки знаний в журнал. Удостоверение выдается

- допускается проверку знаний производить методом опроса с занесением результатов проверки знаний в журнал и с выдачей удостоверений

?

Допускается ли использование контрольно - обучающих машин (ПЭВМ) для проведения проверки знаний электротехнологического персонала и в каких случаях:

+ разрешается во всех случаях, кроме первичной

- не разрешается ни в каких случаях

- разрешается во всех случаях

- не разрешается кроме первичной

?

В каких случаях при использовании ПЭВМ комиссия вправе задавать дополнительные вопросы к проверяемому:

- при получении неудовлетворительной оценки

+ при получении неудовлетворительной оценки и несогласии проверяемого

?

В какие сроки производится проверка знаний электротехнологического персонала:

- для электротехнологического пеорсонала, непосредственно организующего и проводящего работы на электротехнологических установках 1 раз в 3 года. Для электротехнологического персонала не относящегося к предыдущей группе 1 раз в 5 лет

+ для электротехнологического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы на электротехнологических установках 1 раз в год. Для электротехнологического персонала не относящего к предыдущей группе 1 раз в 3 года

- для электротехнологического персонала, непосредственного организующего и проводящего работы на электротехнологических установках 1 раз в полгода. Для электротехнологического персонала не относящегося к предыдущей группе 1 раз в год

?

В какой срок комиссия по проверке знаний назначает повторную проверку знаний работнику, получившим неудовлетворительную оценку:

+ не позднее 1 месяца со дня последней проверки

- не позднее 6 месяцев со дня последней проверки

- не позднее 3 месяцев со дня последней проверки

?

На каком расстоянии от коммутационного аппарата должна располагаться переносная (передвижная) электросварочная установка:

- чтобы длина соединяющего гибкого кабеля была не более 40 метров

- чтобы длина соединяющего гибкого кабеля была не более 30 метров

- чтобы длина соединяющего гибкого кабеля была не более 10 метров

+ чтобы длина соединяющего гибкого кабеля была не более 15 метров

?

Какие устройства должны иметь первичные цепи электросварочной установки для защиты от перегруза:

+ автоматические выключатели и предохранители

- разъединители

- штепсельные разъемы

?

Как подразделяются персоналы работников, выполняющих работы на установках, где могут возникнуть опасность поражения электрическим током:

+электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический- электротехнический и неэлектротехнический

- оперативно- ремонтный, ремонтный и административно-технический

?

Какой конструкции должен быть сварочный кабель для подвода сварочного тока к электрододержателю:

+ гибкий медный с резиновой изоляцией и в резиновой оболочке

- алюминиевый кабель с резиновой изоляцией

- гибкий медный провод с виниловой изоляцией и резиновой оболочке

- медный негибкий кабель с резиновой изоляцией и резиновой оболочке

?

Разрешается ли применение кабелей и проводов для подвода сварочного тока    с изоляцией из полимерных материалов.

- разрешается

+ не разрешается

?

На какое максимальное напряжение возможно присоединение источников сварочного тока:

- на напряжение не выше 1000В

- на напряжение не выше 380В

- на напряжение не выше 220В

+на напряжение не выше 660В

?

Какие работники допускаются к выполнению электросварочных работ:

- работники, имеющие группу III по электробезопасности

- работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности

+ работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответ-ствующие удостоверения

?

Какие мероприятия должны быть предусмотрены при проведении сварочных работ в закрытых помещениях

+ должны быть предусмотрены местные отсосы, обеспечивающие улавливание сварочных аэрозолей. В вентиляционных устройствах помещений для электросварочных установок должны быть установлены фильтры, исключающие выброс вредных веществ в атмосферу

- должны быть предусмотрены вентиляторы у мест, где проводятся сварочные работы

?

Какими устройствами должны быть снабжены электросварочные уста-новки с источниками переменного и постоянного тока, предназначенными для сварки в особо опасных условиях (внутри металлических емкостей, колодцах, туннелях, котлах и т. д.):

+ должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряже-ния холостого хода при разрыве сварочной цепи или его ограничения до безопасного в данных условиях значения

- должны быть оснащены устройствами для отключения сварочной цепи

?

Для выполнения какой работы электросварщикам, прошедшим специальное обучение присваивается группа III и выше по электробезопасности:

- для выполнения работ по присоединению и отсоединению от сети  перенос-ных электросварочных установок

- для выполнения работ в качестве оперативно- ремонтного персонала

+для работы в качестве оперативно- ремонтного персонала с правом присоединения и отсоединения от сети переносных и передвижных электросва-рочных установок

?

Какая группа по электробезопасности может присваиваться электросварщикам, прошедшим специальное обучение:

- II группа по электробезопасности

- V группа по электробезопасности

+ III группа по электробезопасности и выше

?

Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для выполнения работ по присоединению и отсоединению от сети электросварочных установок, а также по наблюдению за их исправным состоянием:

- не ниже IV группы

- не ниже V группы

+не ниже III группы

?

Какую группу по электробезопасности должен иметь электросварщик, имеющий право присоединения или отсоединения от сети электросварочных установок с помощью втычных соединений:

- V группу по электробезопасности

- IV группу по электробезопасности

- I группу по электробезопасности

+ II группу по электробезопасности

?

Какие дополнительные меры  по использованию электрозащитных средств необходимо использовать при выполнении электросварочных работ в помещениях повышенной опасности, особо опасных помещениях и в особо неблагоприятных условиях:

- предохранительным поясом

+ диэлектрическими перчатками, галошами и ковриками

- противогазами

?

Разрешается ли выполнение электросварочных работ на закрытых сосудах, находящихся под давлением, и сосудах содержащих воспламеняющиеся или взрывоопасные вещества:

- не разрешается ни при каких условиях

- разрешается

+ разрешается после тщательной и предварительной очистки, пропаривания и удаления газов вентилированием

?

Какой работник выдает разрешение на выполнение электросварочных работ в емкостях:

+ ответственный за безопасное проведение электросварочных работ, после личной проверки емкостей

- начальник цеха

- главный инженер предприятия

- инженер по промышленной безопасности и охраны труда предприятия

?

Разрешается ли использование металлических щитков при выполнении элек-тросварочных работ в замкнутых или труднодоступных пространствах:

- разрешается

+ не разрешается

?

Какие дополнительные меры безопасности необходимо выполнять при электро-сварочных работах в замкнутых или труднодоступных пространствах:

+ выполнять под контролем двух наблюдающих, один из которых должен иметь группу по электробезопасности не ниже III. Наблюдающие должны находится снаружи для контроля за безопасным проведением работ сварщиком. Сварщик должен иметь лямочный предохранительный пояс с канатом, конец которого находится у наблюдающего

- выполнять под контролем одного наблюдающего, имеющего группу  не ниже IV по электробезопасности

- выполнять под контролем двух наблюдающих, один из которых должен группу по электробезопасности не ниже III. Сварщик должен иметь предохранительный пояс. Наблюдающие должны вести контроль за безопасным проведением работ

?

На кого возлагается ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования, выполнение годового графика технического обслуживания и ремонта на предприятии:

- на главного технолога предприятия

+ на главного энергетика предприятия, в случаях, если это определяется долж-ностными инструкциями, утвержденными в установленном порядке руководи-телем Потребителя

- на начальника цеха

+ определяется должностными инструкциями, утвержденными в установлен-ном порядке руководителем Потребителя. При наличии у Потребителя должности главного сварщика или работника, выполняющего его функции (например, главного механика), указанная ответственность возлагается на него

?

Каким условиям должно удовлетворять электрододержатели и присоединения к нему от сварочного рабочего кабеля (провода):

+ электрододержатели должны быть заводского изготовления. Присоединение сварочного кабеля к электрододержателю должно выполняться при помощи наконечников болтовым соединением

- электрододержатели должны быть заводского изготовления, допускается присоединение сварочного кабеля к электрододержателю вскрутку

- допускается применение самодельных электрододержателей. Присоединение сварочного кабеля к электрододержателю должно выполняться при помощи наконечников болтовым соединением

?

Каким образом производится соединение сварочных (рабочих) кабелей (проводов):

- вскрутку соединить медные жилы, затем заизолировать изолентой

- соединить болтовым соединением либо обжимом и заизолировать изолентой

+ соединить болтовым соединением либо обжимом затем изоляцию выполнить методом вулканизации

?

В каких сварочных установках необходимо заземлять (занулять) зажим вторичной обмотки источника сварочного тока:

+в электроустановках, в которых дуга горит между электродом и электропрово-дящим изделием

- на сварочном генераторе

?

Можно ли оставлять электросварочный инструмент без присмотра, который находится под напряжением:

- можно

+ нельзя

?

Расследование несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электро-установок и происшедших на объектах, подконтрольных госэнергонадзору, должно проводится в соответствии с…:

+ действующим законодательством

- правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей

- уголовным кодексом

?

Какие работники допускаются к работе с переносными и передвижными элек-тропроприемниками:

- прошедшие инструктаж по охране труда

- имеющие I группу по электробезопасности

+ прошедшие инструктаж по охране труда и имеющие группу по элек-тробезопасности

?

Какой персонал имеет право подключения и отключения  к (от) электрической сети переносных передвижных электроприемников при помощи втычных соединителей или штепсельных соединений:

- электротехнический персонал с группой по электробезопасности не ниже IV

+ разрешается выполнять персоналу, допущенному к работе с ними

- любому персоналу

?

Каким образом должен быть назначен работник для поддержания исправного состояния, проведения периодических проверок переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним. Какая группа по электробезопасности должна быть у него:

+ распоряжением руководителя Потребителя, имеющую группу III

- распоряжением руководителя Потребителя, имеющую группу II

- распоряжением начальника цеха

- без распоряжения, с наличии группы IV по электробезопасности

?

Какой персонал с какой группой по электробезопасности имеет право присое-динения переносных, передвижных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним к электрической сети  с помощью разборных контактных соединений и отсоединение его от сети:

- электротехнологический  персонал с группой II

+ электротехнический персонал с группой III по электробезопасности

+ электротехнический персонал с группой IVпо электробезопасности

?

С какой периодичностью должны подвергаться периодической проверке пере-носные и передвижные электроприемники:

+ не реже одного раза в 6 месяцев, с отражением результата проверки в Журна-ле регистрации инвентарного учета

- не реже 1 раза в год

- не реже одного раза в 6 месяцев

?

Что входит в объем периодической проверки переносных и передвижных элек-троприемников и вспомогательного оборудования к ним:

- измерение сопротивления изоляции

- внешний осмотр и проверка исправности цепи заземления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1

+ внешний осмотр, проверка работы на холостом ходу в течении не менее 5 минут, измерение сопротивления изоляции и проверка исправности цепи за-земления электроприемников и вспомогательного оборудования классов 01 и 1

?

Кто производит ремонт переносных и переносных электроприемников, вспомогательного оборудования к ним:

- производит ремонт организация, эксплуатирующая электроприемники

- производит ремонт специализированная организация, никаким испытаниям после ремонта электроприемники не подвергаются

+ производит ремонт специализированная организация, после ремонта каждый переносной и передвижной электроприемник, вспомогательное оборудование должны быть подвергнуты испытаниям в соответствии с государственными стандартами указаниями- изготовителя, нормами испытаний электрооборудова-ния

?

При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные электрические светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных:

- не выше 12В

- не выше 36В

- не выше 42В

+ не выше 50В

- не выше 110В

?

При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные электрические светильники в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т.д.):

- не выше 6В

+ не выше 12В

- не выше 24В

- не выше 36В

?

Что необходимо выполнить перед началом работ с ручными электрическими машинами, переносным электроинструментами и светильниками:

+ определить по паспорту класс машины или инструмента;

проверить комплектность и надежность крепления деталей;

убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), его защитной

трубки и штепсельной вилки, целости изоляционных деталей корпуса,

рукоятки и крышек щеткодержателей, защитных кожухов;

проверить четкость работы выключателя;

выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного

отключения (УЗО);

проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины-

заземляющий контакт штепсельной вилки)

- определить по паспорту класс машины или инструмента;

убедиться внешним осмотром в исправности кабеля (шнура), штепсельной

вилки, целости деталей корпуса;

проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины-

заземляющий контакт штепсельной вилки)

-  проверить четкость работы выключателя;

выполнить (при необходимости) тестирование устройства защитного отключе-

ния (УЗО);

проверить работу электроинструмента или машины на холостом ходу;

проверить у машины I класса исправность цепи заземления (корпус машины-

заземляющий контакт штепсельной вилки)

?

Что не разрешается делать работникам, пользующимся ручными электрическими машинами и электроинструменом:

- передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам;

разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой- либо ремонт;

держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающих частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона

+ передавать ручные электрические машины и электроинструмент, хотя бы на непродолжительное время, другим работникам;

разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой- либо ремонт;

держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающих частей или удалять стружку, опилки до полной остановки инструмента или машины;

устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент без отключения его от сети;

работать с приставных лестниц: для выполнения работ на высоте должны устраиваться прочные леса или подмости;

вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты

- передавать ручные электрические машины и электроинструмент на продол-жительное время другим работникам;

разбирать ручные электрические машины и электроинструмент, производить какой- либо ремонт;

держаться за провод электрической машины, электроинструмента, касаться вращающих частей или удалять стружку, опилки;

устанавливать рабочую часть в патрон инструмента, машины и изымать ее из патрона, а также регулировать инструмент;

работать с приставных лестниц;

вносить внутрь барабанов котлов, металлических резервуаров и т.п. переносные трансформаторы и преобразователи частоты

?

В каком случае электроинструмент и ручные электрические машины должны отсоединятся от электрической сети:

+ при исчезновении напряжения

+ при перерыве в работе

?

Какими требованиями необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора:

+ от разделительного трансформатора разрешается питание только одного элек- троприемника;

заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допуска-ется;

корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электри-ческой сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформа-тору, не требуется

-  от разделительного трансформатора разрешается питание не более двух элек- троприемников

необходимо заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора;

корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электри-ческой сети должен быть заземлен или занулен. В этом случае заземление корпуса электроприемника, присоединенного к разделительному трансформа-тору, не требуется.

- от разделительного трансформатора разрешается питание не более трех  элек- троприемников

заземление вторичной обмотки разделительного трансформатора не допуска-ется;

корпус трансформатора в зависимости от режима нейтрали питающей электри-ческой сети не заземляется

?

В чем заключается опасность электрического тока:

+ электрический ток не виден, не слышен, не определяется никакими органами человеческого организма. Наличие электрического тока определяется приборами

- наличие электрического тока определяется человеческим организмом

?

Степень опасности электрического тока в зависимости от величины, протекаю-щего через тело человека:

- ток от 0,5 до 2 мА не поражает человека, но ощущается зуд;

ток  от 5 до 10 мА человек не может оторвать рук от токопровода, не может самостоятельно разорвать цепь, поражающего его тока;

ток 20 мА наступает паралич органов дыхания;

ток выше 50 мА фибрилляция сердца т.е. смертельный исход

- ток от 2,5 до 8 мА не поражает человека, но ощущается зуд;

ток  от 20 до 40 мА человек не может оторвать рук от токопровода, не может самостоятельно разорвать цепь, поражающего его тока;

ток 80 мА наступает паралич органов дыхания;

ток выше 200 мА фибрилляция сердца т.е. смертельный исход

+ ток от 1,5 до 5 мА не поражает человека, но ощущается зуд;

ток  от 10 до 15 мА человек не может оторвать рук от токопровода, не может самостоятельно разорвать цепь, поражающего его тока;

ток 50 мА наступает паралич органов дыхания;

ток выше 100 мА фибрилляция сердца т.е. смертельный исход

?

Какое действие оказывает электрический ток на организм человека:

+ электроофтальмия, механические повреждения, электрометаллизация кожи, электрические знаки, электроожог, электрические удары

- электроофтальмия, электрометаллизация кожи, электрические знаки, электро-ожог, электрические удары

- электроофтальмия, механические повреждения, электрометаллизация кожи, электрические знаки, электрические удары

- электроофтальмия, механические повреждения, электрометаллизация кожи,  электроожог, электрические удары

?

Меры защиты при косвенном прикосновении:

+ защитное заземление; автоматическое отключение питание; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки

- защитное заземление; автоматическое отключение питания, основная изоля-ция токоведущих частей; установка барьеров; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение

-защитное заземление; автоматическое отключение питание; уравнивание потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; сверхнизкое (малое) напряжение; размещение вне зоны досягаемости; основная изоляция токоведущих частей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки

?

Меры защиты от прямого прикосновении:

- основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установки барьеров; размещение вне зоны досягаемости; защитное заземление; двойная  или усиленная изоляция

+ основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установки барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения

- основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установки барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки; автоматическое отключение питания

?

При каком напряжении переменного и постоянного тока необходимо выпол-нять защиту при косвенном прикосновении:

+ не выше 50В переменного и 120В постоянного тока

-  не выше 25В переменного и 60В постоянного тока

-  не выше 75В переменного и 200В постоянного тока

?

При каком напряжении переменного и постоянного тока необходимо выпол-нять защиту при косвенном прикосновении в помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и наружных установках:

-  50В или 25В переменного и 24В или 12В постоянного

+ 25В или 12В переменного и 60В или 30В постоянного

?

Что такое естественный заземлитель:

+ сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления

- сторонняя проводящая часть, используемая для целей заземления

- сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей

?

Что такое искусственный заземлитель:

+ заземлитель, специально выполняемый для целей заземления

-  любой металлический предмет, находящийся в контакте с землей

?

Что можно использовать в качестве естественных заземлителей:

- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находя-щиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах;

металлические трубы водопровода, проложенные в земле; обсадные трубы буровых скважин; трубопроводы канализации и паровых сетей; рельсовые пути

+ металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находя-щиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; металлические трубы водопровода, проложенные в земле; обсадные трубы буровых скважин; металлические шпунты гидротехнических сооружений водоводы, закладные части затворов; рельсовые пути магистральных неэлектрофицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле

- металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находя-щиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; металлические трубы водопровода, газопроводов и центрального отопления, проложенные в земле; обсадные трубы буровых скважин; металлические шпунты гидротехнических сооружений водоводы, закладные части затворов; рельсовые пути магистральных неэлектрофицированных железных дорог и подъездные пути; другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения; металлические оболочки бронированных кабелей, проложенных в земле

?

Что можно использовать в качестве искусственного заземлителя:

-  труба из черного металла; кругляк из черного металла, угольник или швеллер из черного металла, сталь оцинкованная круглого прямоугольного сечения и труба; труба, угольник, кругляк из медного материала; медный канат многопроволочный, труба из алюминия, уголок из незащищенного алюминия

+ труба из черного металла; кругляк из черного металла, угольник или швеллер из черного металла, сталь оцинкованная круглого прямоугольного сечения и труба; труба, угольник, кругляк из медного материала; медный канат многопроволочный

- труба из черного металла; кругляк из черного металла, угольник или швеллер из черного металла, сталь оцинкованная круглого прямоугольного сечения и труба; труба, угольник, кругляк из медного материала; медный канат многопроволочный, покрашенные трубы

?

Какого сечения должен быть заземляющий проводник проложенный не в земле, присоединяющий заземлитель к главной заземляющей шине:

+  медный 10 мм2 (около 3.6 мм круглого сечения), алюминиевого 16 мм2 (около 4,6 мм круглого сечения), стального сечения 75 мм2 (около 9,8 мм сечения)

- медный 4 мм2 (около 1.2 мм круглого сечения), алюминиевого 10 мм2 (около 3,6 мм круглого сечения), стального сечения 16 мм2 (около 4,6 мм сечения)

- медный 16 мм2 (около 4.6 мм круглого сечения), алюминиевого 75 мм2 (около 9,8 мм круглого сечения), стального сечения 75 мм2 (около 9,8 мм сечения)

?

Что можно использовать в качестве защитных проводников (PE- проводники) в электроустановках до 1 кВ:

+ жилы многожильных кабелей; изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолиро-ванные и неизолированные проводники; алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и оконные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны); металлические конструкции производственного назначения

- жилы многожильных кабелей; стационарно проложенные изолированные и неизолированные проводники; алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и оконные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны); металлические конструкции производственного назначения

- изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; стационарно проложенные изолированные алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и оконные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны)

?

Что нельзя использовать в качестве защитных проводников (PE- проводники) в электроустановках до 1 кВ:

- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие троса при тросовой электропроводке, жилы многожильных кабелей; изолированные и неизолированные провода в общей оболочке с фазными проводами; металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок

+ металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие троса при тросовой электропроводке, металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок

- металлические оболочки изоляционных трубок и трубчатых проводов, несущие троса при тросовой электропроводке, алюминиевые оболочки кабелей; стальные трубы электропроводок; металлические оболочки и оконные конструкции зданий и сооружений (фермы, колонны); металлические конструкции производственного назначения; металлорукава, а также свинцовые оболочки проводов и кабелей; трубопроводы газоснабжения и другие трубопроводы горючих и взрывоопасных веществ и смесей, трубы канализации и центрального отопления; водопроводные трубы при наличии в них изолирующих вставок

?

Какова наименьшая площадь поперечного сечения медных защитных провод-ников не входящих в состав кабеля:

- 1,5 мм2 при наличии механической защиты; 2,5 мм2 при отсутствии механической защиты

+ 2,5 мм2 при наличии механической защиты; 4 мм2 при отсутствии механичес-кой защиты

- 4 мм2 при наличии механической защиты; 6 мм2 при отсутствии механичес-кой защиты

?

В отношении опасности поражения людей электрическим током различаются помещения:

+ помещения с повышенной опасность; особо опасные помещения; помещения без повышенной опасностью

- очень опасные помещения; помещения средней опасности; особо опасные помещения; помещения без повышенной опасностью

- помещения с повышенной опасность; особо опасные помещения

?

Чем характеризуются помещения с повышенной опасностью поражения людей электрическим током:

- сырость (относительная влажность воздуха превышает 35 %); токопроводящие полы; высокая температура (более 55*); возможность одновременного прикосновения человека с металлоконструкциями

+ сырость (относительная влажность воздуха превышает 75 %) или токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура (более 35*); возможность одновременного прикосновения человека с металлокон-струкциями

- сырость (относительная влажность воздуха превышает 95 %) или токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура (более 45*)

?

Чем характеризуется помещения особо опасные по поражению людей электри-ческим током:

+ особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 100%); химически активная или органическая среда; одновременно два и более условий повышенной опасности

- особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 50%); химически активная среда; одновременно три и более условий повышенной опасности

- особая сырость (относительная влажность воздуха близка к 80%); химически активная или органическая среда

?

К каким помещениям в отношении опасности поражения людей электрическим током относится территория открытых электроустановок:

- помещения без повышенной опасности

- помещения с повышенной опасностью

+ особо опасные помещения

?

Как подразделяются электрозащитные средства:

- основные, дополнительные, коллективные

+  основные и  дополнительные

- основные, дополнительные, коллективные и индивидуальные

?

Какие электрозащитные средства до 1000В относятся к основным:

+ изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

- изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи

- изолирующие штанги всех видов, лестницы приставные, диэлектрические ковры, изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

?

Какие электрозащитные средства до 1000 В относятся к дополнительным:

+ диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие, стеклопластиковые

- диэлектрические галоши, изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие, стекло-пластиковые, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент

- изолирующие штанги всех видов, диэлектрические галоши, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие колпаки, покрытия и накладки, лестницы приставные, стремянки изолирующие, стеклопластиковые

?

Каково отличие основных от дополнительных электрозащитных средств:

+ основные- это такие средства, изоляция которых может длительно выдер-живать рабочее напряжение и ими можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением; дополнительные- это такие средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняют основные средства защиты, а также защищают от напряжения прикосновения и напряжения шага

- основные- это такие средства, изоляция которых короткое время может выдерживать рабочее напряжение и ими можно касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением; дополнительные- это такие средства, которые сами по себе не могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но дополняют основные средства защиты

- основные- это такие средства, изоляция которых может длительно выдер-живать рабочее напряжение, но ими нельзя касаться токоведущих частей, находящихся под напряжением; дополнительные- это такие средства, которые сами по себе  могут при данном напряжении обеспечить защиту от поражения электрическим током, но они дополняют основные средства защиты, а также  защищают от напряжения прикосновения и напряжения шага

?

В каких условиях применяются электрозащитные средства:

-  применяются только в закрытых помещениях

+ применяются в закрытых помещениях, а на открытом воздухе только в сухую погоду

- применяются в закрытых помещениях, а на открытом воздухе только в сухую погоду, допускается применение в изморось и при осадках применяя меры предосторожности

?

Какие надписи должны быть нанесены на средствах защиты:

- маркировка завода – изготовителя, наименование и тип изделия, год выпуска, штамп об испытании, ответственный за эксплуатацию

+ маркировка завода – изготовителя, наименование и тип изделия, год выпуска, штамп об испытании

- маркировка завода – изготовителя, наименование и тип изделия, год выпуска

?

Каким образом разделяются плакаты и знаки безопасности по назначению:

+ запрещающие плакаты, предупреждающие знаки и плакаты, предписыва-ющие плакаты и указательный плакат

- запрещающие плакаты, предостерегающие знаки и плакаты, предписыва-ющие плакаты и указательный знак

- предупреждающие знаки и плакаты, предписывающие плакаты и указательный плакат

?

Какие плакаты относятся к запрещающим:

- «Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди»,  «Работа под напряжением, повторно не включать», « Заземлено»

+ «Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, работа на линии», «Работа под напряжением, повторно не включать»

- «Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, работа на линии», « Стой, напряжение», « Не влезай, убьет»

?

Какие плакаты и знаки относятся к предупреждающим:

- «Осторожно. Электрическое напряжение» выполненное в форме круга, фон и кант желтый, кайма и стрела черные, а на ж/б опорах фоном служит поверхность бетона, кайма и стрела черные; «Стой, напряжение»,  «Не влезай, убьет»

+ «Осторожно. Электрическое напряжение» выполненное в форме треуголь-ника, фон и кант желтый, кайма и стрела черные, а на ж/б опорах фоном служит поверхность бетона, кайма и стрела черные; «Стой, напряжение», «Испытание, опасно для жизни», «Не влезай, убьет», «Опасное электрическое поле без средств защиты – проход запрещен»

- «Осторожно. Электрическое напряжение» выполненное в форме прямоуголь-ника, фон и кант желтый, кайма и стрела черные, а на ж/б опорах фоном служит поверхность бетона, кайма и стрела черные; «Стой, напряжение», «Испытание, опасно для жизни», «Не влезай, убьет», «Опасное электрическое поле»

?

Какие плакаты относятся к предписывающим:

-  «Ограждено», «Осторожно, опасность», «Работать здесь», « Влезать здесь»

- «Осторожно, опасность», «Работать здесь»

+ «Работать здесь», « Влезать здесь»

?

Какой плакат является указательным:

- « Зануление»

+ «Заземлено»

- «Напряжение»

?

Каким образом разделяются электрические сети по условиям электробезопас-ности:

- напряжением до 6кВ включительно и выше 6кв

+ напряжением до 1кВ включительно и выше 1кВ

- напряжением до 380В включительно и выше 380В

?

Понятие – «Воздушная линия электропередач»:

- устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и в кабельных линиях, расположенных на стойках

+ устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях

- устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенных в кабелях на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях

?

Понятие – « Охранная зона электрических сетей»:

+ вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограничен-ных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов при наибольшем их отклонении; для подземных КЛ в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 1м

- вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограничен-ных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от центрального провода; для подземных КЛ в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 3м

-  вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограничен-ных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних проводов; для подземных КЛ в виде земельного участка, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линий от крайних кабелей на расстоянии 0,5м

?

Укажите охранную зону электропередач для ВЛ 6кВ:

-  4 м

-  8 м

+ 10 м

- 15 м

- 20 м

?

Что запрещается делать в охранных зонах электрических сетей без письменного разрешения предприятия, в ведении которого находятся эти сети:

+ осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки для игр, складировать удобрения, топливо и другие материалы, а также производить капитальный ремонт, реконструкцию, снос, монтаж и демонтаж любых зданий и сооружений; устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги не более 4,5м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта(вОЗ ВЛ); производить земляные работы на глубине более 0,3м, а на вспаханных землях- на глубине 0,45м, а также планировку грунта с помощью бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в ОЗ КЛ).

- осуществлять строительные, монтажные, взрывные и поливные работы, производить посадку и вырубку деревьев, устраивать спортивные площадки для игр, складировать удобрения, топливо и другие материалы, а также производить капитальный ремонт, реконструкцию, снос, монтаж и демонтаж любых зданий и сооружений; производить земляные работы на глубине более 0,8м, а на вспаханных землях - на глубине 1,45м, а также планировку грунта с помощью бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в ОЗ КЛ).

- осуществлять строительные, устраивать спортивные площадки для игр, складировать удобрения, топливо и другие материалы, а также производить капитальный ремонт, реконструкцию, снос, монтаж и демонтаж любых зданий и сооружений; устраивать проезды машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги не более 5,5м, а также стоянки автомобильного и гужевого транспорта(в ОЗ ВЛ); производить земляные работы на глубине более 0,15м, а на вспаханных землях- на глубине 0,25м, а также планировку грунта с помощью бульдозеров, экскаваторов и других землеройных машин (в ОЗ КЛ)

?

На какое минимальное расстояние запрещается приближение людей и механиз-мов к неогражденным токоведущим частям, находящихся под напряжением, на ВЛ 6кВ:

- 0,3м для людей и 0,6м для механизмов

- 1,5м для людей и 2м для механизмов

+ 0,6м для людей и 1,0м для механизмов

?

Какие действия запрещается производить в охранных зонах ВЛ и КЛ во из-бежания нарушения нормальной работы электрических сетей:

+ набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, влезать на опоры, загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий, сбрасывать большое количество тяжести (свыше 5т), выливать растворы кислот, щелочей, солей, устраивать всякого рода свалки на трассе КЛ; открывать помещения электросетевых сооружений, производить подключения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств ВЛ и охранных зонах КЛ; размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче- смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей

- загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий, сбрасывать большое количество тяжести (свыше 10т), выливать растворы кислот, щелочей, солей, устраивать всякого рода свалки на трассе КЛ; открывать помещения электросетевых сооружений, производить подключения и переключения в электрических сетях, размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче- смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей

- набрасывать на провода, приставлять и привязывать к опорам и проводам посторонние предметы, загромождать подходы к ним и сбрасывать на провода снег с крыш зданий, сбрасывать большое количество тяжести (свыше 2т), устраивать всякого рода свалки на трассе КЛ; открывать помещения электросетевых сооружений, производить подключения и переключения в электрических сетях, разводить огонь вблизи вводных и распределительных устройств ВЛ и охранных зонах КЛ; размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче- смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей

?

Наименьшее расстояние по вертикали от проводов ВЛ до поверхности земли, производственных зданий и сооружений в населенной местности при напряжении до 35 кВ:

- 4м

- 6м

+ 7м

- 9м

- 10м

?

Наименьшее расстояние по горизонтали от крайних проводов при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно- бытовых и общественных зданий и сооружений при напряжении до 20 кВ:

- 4м

+ 2м

- 6м

- 10м

?

Понятие – «Напряжение шага»:

+ это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

- это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии   1,5 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

-  это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии   0,7 м одна от другой, которое принимается равным длине шага человека

?

На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания на землю в ЗРУ и ОРУ:

-  2м в ЗРУ и 4м в ОРУ

+ 4м в ЗРУ и 8м в ОРУ

- 6м в ЗРУ и 12м в ОРУ

- 8м в ЗРУ и 16м в ОРУ

?

Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, крановщики, машинисты подъемников, стропальщики, работающие в действующих электроустановках или в охранной зоне ВЛ:

- I группу по ЭБ

+ II группу по ЭБ

- III группу по ЭБ

- IV группу по ЭБ

?

Нужно ли заземлять грузоподъемные машины при работе в охранных зонах ВЛ без снятия напряжения:

- не нужно

- нужно заземлять любые краны в любых случаях

+необходимо заземлять, на гусеничном ходу при установке их непосредст-венно на грунте не нужно

?

Что необходимо предпринять машинисту в случае соприкосновении стелы крана или корзины (люльки) подъемного механизма с токоведущими частями, находящимися под напряжением:

+ принять меры к быстрейшему разрыву возникшего контакта и отведению подвижной части механизма от токоведущих частей на безопасное расстояние

+ предупредить окружающих работников о том, что механизм находится под напряжением

- не должен отводить стрелу крана или корзины (люльки) подъемного механизма от токоведущих частей до снятия напряжения

Билеты на вторую группу по электробезопасности

Билет № 1.

- Из каких частей состоит заземляющее устройство. Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и конструкциям.

- Какие классы по выполнению мер защиты напряжением до 1000В применяются на передвижных и переносных электроустановках.

- Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к дополнительным.

- Назначение плакатов и знаков безопасности (виды плакатов).

- Определение – что такое охранная зона воздушной линии электропередач.

- Какова должна быть конструкция рабочего кабеля к держателю.

- Действие персонала при возникновении аварийных ситуаций при работе на электротехнологических установках.

Билет № 2.

- Какой персонал обслуживает электротехнологические установки. Какую группу по электробезопасности он должен иметь.

- На каких классах переносного электроинструмента необходимо работать с применением электрозащитных средств.

- Какие изолирующие электрозащитные средства относятся к основным.

- Из какого материала рекомендуется изготавливать постоянные плакаты и знаки. Каким образом наносятся знаки.

- Как подразделяются электросети по условиям электробезопасности.

- На каком расстоянии должна располагаться электросварочная установка от коммутационного аппарата.

- Действие персонала при возникновении пожара. Что и какими огнетушителями необходимо тушить.

Билет № 3.

- Работники каких профессий и специальностей должны иметь группу II по  электробезопасности.

- Какой документ должен иметь переносные и передвижные электроприемники, в том числе и иностранного происхождения.

- На какие категории делятся электрозащитные средства.

- Какие плакаты и знаки различаются по характеру применения.

- Что такое воздушная линия электропередач.

- Почему нельзя применять кабели с изоляцией или в оболочке из полимерных материалов для рабочих кабелей сварочной установки.

- Действия персонала, когда при выполнении электросварочных работ возникает ситуации загазованности (например, вследствии неисправности вытяжной вентиляции).

Билет № 4.

- Каким образом подразделяется работники, обслуживающие электроустановки.

- Какой персонал имеет право подключения или отключения переносных и передвижных электроустановок при помощи втычных соединений.

- Как подразделяются электрозащитные средства по отношению величины напряжения.

- Запрещающие переносные плакаты, их назначение и где устанавливается.

- Определение - что такое охранная зона кабельной линии электропередач.

- Какими дополнительными средствами защиты необходимо пользоваться при выполнении электросварочных работ в помещениях повышенной опасности и особо неблагоприятных условиях.

- Действия персонала при обнаружении обрыва провода ВЛ или искрении на изоляторах и крюках.

Билет № 5.

- В чем опасность электрического тока.

- Кто имеет право подключения или отключения переносных и передвижных электроприемников с помощью контактных соединений.

- В каких случаях недопустимо применение электрозащитных средств.

- Предупреждающие знаки и плакаты (постоянные и переносные). Назначение и где устанавливаются.

- Почему необходимо заземлять зажим вторичной цепи источника сварочного тока в электроустановках, в которых дуга горит между электродом и электропроводящим изделием.

- Как выполняются электросварочные работы в замкнутых или труднодоступных пространствах.

- Действия персонала в случаях соприкосновения стрелы крана или корзины подъемного механизма с токоведущими частями.

Билет № 6.

- Какие навыки, знания, меры предосторожности должны знать и уметь работники электротехнологического персонала при обслуживании электрических установок.

- Каким образом производится назначение работников, ответственных за проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников.

- Какие маркировки и штампы должны иметь средства защиты.

- Предписывающие переносные плакаты. Их назначение.

- Какие работы либо действия запрещается выполнять в охранных зонах линий электропередач без письменного согласия организации, в ведении которого находятся эти сети.

- Как выполняются электросварочные работы в особо опасных условиях  в (емкостях).

- Действия персонала при окончании выполнении работ.

Билет № 7.

- Степень опасности электрического тока в зависимости от силы тока, протекающего через тело человека.

- Что входит в объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.

- Для какой цели необходимы ограничительные кольца или упоры на средствах защиты и как они выполняются.

- Указательный плакат, где устанавливается и его назначение.

- При каких условиях проведения электросварочных работ применяются устройства автоматического отключения холостого хода. Принцип работы этого устройства.

- Как выполняются электросварочные работы в закрытых сосудах, находящихся под давлением или сосудах содержащих воспламеняющие и взрывоопасные вещества.

- Определение – работа на высоте.

Билет № 8.

- Действие электрического тока на организм человека - биологическое.

- К каким помещениям приравнивается территории открытых электроустановок.

- К каким процедурам должны подвергаться переносные и передвижные эл.приемники и вспомогательное оборудование к ним в процессе эксплуатации.

- Что необходимо выполнить персоналу перед каждым применением средств защиты.

- Как выполняются работы с кранами и вышками в охранных зонах ЛЭП или в пределах разрывов.

- Что можно применять в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока в стационарных установках.

- Определение – что такое верхолазные работы.

Билет № 9.

- Понятие «состояние комы», мнимая смерть и биологическая смерть.

- Характеристика помещений без повышенной опасности.

- Каким образом необходимо хранить средства электрозащиты.

- Указать расстояние от людей и механизмов до токоведущих частей, находящихся под напряжением, в зависимости от величины напряжения.

- Для какой цели необходимо заземлять вывод вторичной цепи сварочных трансформаторов.

- Подготовительные мероприятия перед началом работы с переносным и передвижным электроинструментом, электрическими машинами и светильниками.

- Меры безопасности, которые необходимо соблюдать при выполнении работ с люльки подъемника.

Билет № 10.

- Что такое электрический ожог и электрический удар.

- Характеристика помещений особо опасных по поражению людей электрическим током.

- Что можно применять в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока на переносных и передвижных сварочных трансформаторах.

- Какие плакаты и знаки различаются по характеру применения.

- Какое минимальное расстояние до токоведущих частей, находящихся под напряжением от рабочего органа механизмов и машин при выполнении строительно-монтажных работ в зависимости от напряжения.

- Каким условиям должно удовлетворять электрододержатели и присоединения к нему рабочего провода.

- Какие действия запрещается выполнять работникам, пользующимся электроинструментом и электрическими машинами.

Билет № 11.

- Каковы меры защиты при косвенном прикосновении.

- Характеристика помещений с повышенной опасностью поражения людей электрическим током.

- Что можно применять в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с источником сварочного тока на переносных и передвижных сварочных трансформаторах.

- Из какого материала рекомендуется изготавливать постоянные плакаты и знаки. Каким образом наносятся знаки.

- Каковы наименьшие расстояния от проводов ВЛ до поверхности земли при напряжении до 20 кВ.

- Требование безопасности перед началом работ ручными электрическими машинами, переносным электроинструментом и светильниками.

- На кого возлагается ответственность за эксплуатацию сварочного оборудования.

Билет № 12.

- При каком напряжении электрического тока необходимо применять

защиту от электрического тока.

- Как подразделяются помещения в отношении опасности поражении

электрическим током.

- Назначение плакатов и знаков безопасности (виды плакатов).

- Наименьшие расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ при наибольшем их отклонении до бытовых и других зданий и сооружений при напряжении до 20 кВ.

- На основании какого документа производятся работы стреловыми кранами вблизи линий электропередач напряжением более 50 В.

- Чем необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора.

- Действия персонала при возникновении аварийных ситуаций при работе на электротехнологических установках.

Билет № 13.

- Значение предельно опасного напряжения в зависимости от категории

помещения.

- Указать наименьшую площадь поперечного сечения медных защитных

проводников проложенных не в общей оболочке или не входящих в состав кабеля.

- Какие классы по выполнению мер защиты напряжением до 1000В

применяются на передвижных и переносных электроустановках.

- Запрещающие переносные плакаты, их назначение и где устанавливаются.

- Указать наименьшее расстояние по вертикали при пересечении ВЛ с автомобильными дорогами при напряжении до 20 кВ.

- Каким образом необходимо производить соединения сварочных кабелей.

- Действия персонала при возникновении пожара. Что и какими огнетушителями можно тушить.

Билет № 14.

- Дать определение – что такое исскуственные и естественные заземлители.

- Указать наименьшую площадь поперечного сечения защитного проводника в сравнении с фазными.

- При каких классах передвижного и переносного электроинструмента необходимо работать с применением электрозащитных средств.

- На какие категории делятся электрозащитные средства.

- Предупреждающие знаки и плакаты (постоянные и переносные). Назначение, где устанавливаются.

- На какое расстояние разрешается приближение к месту замыкания провода на ВЛ при напряжении до 35 кВ.

- Действие персонала, когда при выполнении электросварочных работ возникает ситуация загазованности (например, вследствие неисправности вытяжной вентиляции).

Билет № 15.

- Каково наименьшее сечение заземляющего проводника в электроустановках до 1 кВ.

- Какие материалы не допускается использовать в качестве заземляющего защитного (РЕ) проводника.

- Какой документ должен иметь переносной и передвижной электроприемник, в том числе и иностранного производства.

- К основным изолирующим электрозащитным средствам относятся:

- Предписывающие переносные плакаты, их назначение.

- Порядок выполнения работ стреловыми кранами вблизи линий электропередач напряжением более 50В.

- Действия персонала при обнаружении обрыва провода ВЛ, или искрении на изоляторах и крюках.

Билет № 16.

- Длина сварочного шва при присоединении заземляющих проводников к заземлителю или конструкциям.

- Какой материал  можно использовать в качестве заземляющих проводников в электроустановках до 1 кВ.

- Какой персонал имеет право подключения или отключения переносных и передвижных электроустановок при помощи втычных соединений.

- К дополнительным защитным средствам относятся:

- Указательный плакат, где устанавливается и его назначение.

- Как выполняются работы с кранами и вышками в охранных зонах ЛЭП или в пределах разрывов.

- Действия персонала в случаях соприкосновении стрелы крана или корзины подъемного механизма с токоведущими частями.

Билет № 17.

- Что можно использовать в качестве естественных заземлителей.

- Кто имеет право подключения или отключения переносных и передвижных электроприемников с помощью контактных соединений.

- Нужно ли заземлять передвижные сварочные агрегаты, если да, то каким образом.

- Какие плакаты и знаки различаются по характеру применения.

- Определение – что такое напряжение шага.

- Каким образом производится работа со стреловыми кранами под не отключенными  проводами.

- Действия персонала при окончании выполнения работ.

Билет № 18.

- Что можно использовать в качестве искусственных заземлителей.

- Каким образом производится назначение работников ответственных за проведение периодических проверок переносных и передвижных электроприемников.

- В каких случаях недопустимо применение электрозащитных средств.

- Из какого материала рекомендуется изготавливать постоянные плакаты и знаки. Каким образом наносятся знаки.

- Какую группу по электробезопасности должны иметь водители, машинисты, крановщики, работающие на действующих электроустановках.

- Каким образом производится подключение кабелей к сварочному оборудованию.

- Определение – что такое верхолазные работы.

Билет № 19.

- Каковы наименьшие размеры заземлителей и заземляющих проводников проложенных в земле.

- Что входит в объем периодической проверки переносных и передвижных электроприемников и вспомогательного оборудования к ним.

- Какие маркировки и штампы должны иметь средства защиты.

- Назначение плакатов и знаков безопасности (виды плакатов).

- В каких случаях необходимо заземлять грузоподъемные машины.

- Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при перемещении сварочных кабелей.

- Определение – что такое работа на высоте.

Билет № 20.

- Каково наименьшее сечение заземляющего проводника в электроустановках до 1 кВ.

- К каким процедурам должны подвергаться переносные и передвижные электроприемники и вспомогательное оборудование к ним в процессе эксплуатации.

- Для какой цели необходимы ограничительные кольца и упоры и как они выполняются.

- Запрещающие переносные плакаты, их назначение и где устанавливаются

- Каким образом необходимо закрывать токоведущие части на электросварочных аппаратах.

- Какие действия необходимо предпринять при  соприкосновении стрелы крана к токоведущим частям или возникновении электрического разряда.

- Действия персонала при возникновении аварийных ситуаций при работе на электротехнологических установках.

Билет № 21.

- Какой знак необходимо наносить в месте соединения заземляющих проводников и в местах ввода их в здания.

- Что необходимо выполнить персоналу перед каждым применением средств защиты и где это записывается.

- Предупреждающие знаки и плакаты (постоянные и переносные). Назначение, где устанавливаются.

- Подготовительные работы перед началом работы с переносным электроинструментом, электрическими машинами и светильниками.

- Каким образом необходимо изолировать места нарушения изоляции сварочного кабеля и места соединения с электродержателем.

- Каким образом должны начинаться выполнение работ с грузоподъемными машинами и механизмами в охранных зонах и ближе 30 метров от ВЛ. Каким образом ограничивается сектор перемещения стрелы крана.

- Действия персонала при возникновении пожара. Что и каким огнетушителем можно тушить.

Билет № 22.

- Какое обозначение и окраску должны иметь проводники защитного

заземления.

- Каким образом необходимо хранить средства электрозащиты.

- Предписывающие переносные плакаты. Их назначение.

- Как подразделяются электросети по условиям электробезопасности.

- Какие действия запрещается выполнять работникам, пользующимся электроинструментом и электрическими машинами.

- Что запрещается использовать в качестве обратного сварочного провода.

- Действия персонала, когда при выполнении электросварочных работ возникает ситуация загазованности (например, вследствии неисправности вытяжной вентиляции).

Билет № 23.

- Работники каких профессий и специальностей должны иметь группу II по электробезопасности.

- Меры безопасности при производстве включений и отключений рубильников и кнопок на пультах управления.

- Указательный плакат, где устанавливается и его назначение.

- Какие работы либо действия запрещается выполнять в охранных зонах линий электропередач, без письменного согласия организации в ведении которого находятся эти сети.

- Чем необходимо руководствоваться при использовании разделительного трансформатора.

- Каким условиям должен удовлетворять электрододержатель.

- Действия персонала при обнаружении обрыва провода ВЛ или искрении на изоляторах или крюках.

Билет № 24.

- В чем опасность электрического тока.

- Какой персонал имеет право подключения или отключения переносных и передвижных электроустановок при помощи втычных соединений.

- При каких условиях проведения электросварочных работ применяются устройства автоматического отключения холостого хода. Принцип работы этого устройства.

- Назначение плакатов и знаков безопасности (виды плакатов).

- Можно ли оставлять электросварочный инструмент без присмотра, который находится под напряжением.

- Назовите значение напряжения холостого хода для установки ручной и полуавтоматической дуговой сварки для постоянного и переменного тока.

- Действие персонала в случаях соприкосновении стрелы крана или корзины подъемного механизма с токоведущими частями.

Вопросы составлены на основании нормативно-технической документации, которой следует руководствоваться при эксплуатации электроустановок.

- Межотраслевые правила (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (МПБЭЭ).

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителя (ПТЭЭП)

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, применяемых в электроустановках (ИПиИСЗ).

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (МИПП).

РАЗРАБОТАЛИ:

Главный энергетик

ООО « »

Начальник электроцеха

Вопросы для составления билетов на вторую группу по электробезопасности

1. Какой установлен порядок действий в случае обморока пострадавшего? (МИПП)

2. Для каких целей применяется защитное заземление? (МПБЭЭ)

3. Какие требования к неизолированной части контактов наконечников указателей напряжения до 1000 В? (ИПиИСЗ)

4. Какой персонал относится к электротехническому? (МПБЭЭ)

5. Какая напряженность электрического поля является безопасной для человека? (МПБЭЭ)

6. Что необходимо предпринять для оказания помощи пострадавшему, который находится в состоянии комы (нет сознания, но есть пульс)? (МИПП)

7. Разрешается или не допускается работа с ручными электрическими машинами с приставных лестниц? (МПБЭЭ)

8. В каком случае переносные заземления должны быть изъяты из употребления? (ИПиИСЗ)

9. Какими приборами производится измерение электрических величин? (ПУЭ)

10.От чего зависит сопротивление тела человека?

11.Какие действия необходимо выполнить при проникающем ранении груди? (МИПП)

12.Кто несет ответственность за состояние охраны труда в организации? (Трудовой кодекс)

13.Какие минимальные размеры диэлектрических ковров? (ИПиИСЗ)

14.Каким требованиям должны удовлетворять работники, принимаемые для выполнения работ в электроустановках? (МПБЭЭ)

15.Как влияет частота тока на условия поражения человека?

16.Какие признаки определяют наличие обморока у человека? (МИПП)

17.Что понимается под охранной зоной для воздушной линии электропередачи напряжением до 1 кВ? (МПБЭЭ)

18.В каком случае можно использовать контрольные лампы для проверки: отсутствия напряжения в электроустановках 0,4 кB?

19.Назовите электрические элементы и параметры электрической цепи.

20.Какие наиболее опасные пути прохождения электрического тока через организм человека?

21.Когда пострадавшего переносят только на животе? (МИПП)

22.Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью? (ПУЭ)

23.Какая периодичность испытаний установлена для резиновых диэлектрических перчаток? (ИПиИСЗ)

24.Какими приборами производится учет электроэнергии? (ПУЭ)

25.Как выражается электролитическое действие тока на организм человека?

26.Какие признаки свидетельствуют о внезапной смерти пострадавшего? (МИПП)

27.При каких условиях считается, что работы в электроустановках выполняются на высоте? (МПБЭЭ)

28.Каким образом оформляются результаты электрических испытаний средств защиты? (ИПиИСЗ)

29.Тепловое действие электрического тока.

30.На какие степени делятся электрические удары при поражении человека электрическим током?

31.Какие признаки свидетельствуют о биологической смерти? (МИПП)

32.Какие требования предъявляются к работникам обслуживающим электроустановки напряжением до 1000 В? (МПБЭЭ)

33.Какие плакаты и знаки относятся к указательным? (ИПиИСЗ)

34.Дайте определение термину «Электроустановка». (МПБЭЭ)

35.Чем определяется опасность для человека при прохождении через него электрического тока?

36.В какое место тела человека наносится удар в случае внезапной смерти? (МИПП)

37.На какое расстояние допускается приближение людей к не огражденным токоведущим частям РУ напряжением 0,4 кВ? (МПБЭЭ)

38.Какая периодичность испытаний диэлектрических перчаток? (ИПиИСЗ)

39.Нзовите категории помещений в отношении опасности поражения людей электрическим током. (ПУЭ)

40.На какие степени делятся термические ожоги?

41.Какие правила перемещения человека в зоне «шагового напряжения»? (МИПП)

42.Какие виды проверок установлены для электротехнического персонала? (ПТЭЭП)

43.Чем диэлектрическая обувь должна отличаться от остальной резиновой обуви? (ИПиИСЗ)

44.Что такое переменный ток?

45.Какое влияние оказывает электромагнитное поле на организм человека?

46.Какой порядок действий, если у пострадавшего от действия электрического тока нет сознания и нет пульса на сонной артерии? (МИПП)

47.Какие помещения называются с повышенной опасностью? (ПУЭ)

48.Какие размеры определены для щитов, используемых в качестве защитных ограждений? (ИПиИСЗ)

49.Что такое постоянный ток?

50.Каким образом считается сила тока и напряжение?

51.Какой порядок действий в случае обморока пострадавшего? (МИПП)

52.На какое расстояние разрешается приближаться к месту замыкания провода ВЛ на землю без средств защиты? (МИПП)

53.Какая электроустановка относится к действующей? (МПБЭЭ)

54.Что должен выполнять персонал организации перед каждым применением средств защиты? (ИПиИСЗ)

55.Какие электрозащитные средства могут применяться в электроустановках в сырую погоду? (ИПиИСЗ)

56.В каких случаях проводится первичная проверка знаний? (ПТЭЭП)

57.Последовательное и параллельное соединение проводников.

58.Что такое электротравматизм?

59.Какие правила установлены при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении до 1000 В? (МИПП)

60.Какой электрический ток считается смертельным?

61.Как обработать ожоги на месте происшествия? (МИПП)

62.Какая периодичность медицинских осмотров установлена для работников электротехнического персонала? (Приказ Минздравмедпрома России от 14.03.96 М 90, приложение 2)

63.Обязательно или нет применение диэлектрических перчаток при пользовании однополюсными указателями напряжением до 1000 В?

64.Что такое электрический ток?

65.Меры безопасности в электромагнитном поле?

66.Что необходимо выполнить в случае перелома конечности? (МИПП)

67.На какое напряжение должны подключаться переносные электрические светильники в особо опасных помещениях? (ПТЭЭП)

68.Каким образом следует проверить диэлектрические перчатки на отсутствие проколов? (ИПиИСЗ)

69.3акон Ома для участка электрической цепи?

70.Какое действие оказывает на человека электростатическое электричество?

71.Как осуществляется переноска пострадавшего без носилок (метод «нидерландский мост») (МИПП)

72.Какую опасность для человека представляет напряжение шага? (ПУЭ)

73.Какая периодичность испытаний установлена для ковров резиновых диэлектрических? (ИПиИСЗ)

74.Какой вид проверки знаний установлен для работника, у которого имеется перерыв в работе в данной должности более 6 месяцев? (ПТЭЭП)

75.В чем выражается термическое действие па человека электрического тока?

76.Какие правила установлены при освобождении пострадавшего от действия электрического тока при напряжении выше 1000 В? (МИПП)

77.Что необходимо выполнить работнику  перед началом работы с ручными электрическими машинами? (Инструкция по применению электромнструмента)

78.На какие виды подразделяются плакаты и знаки безопасности? (ИПиИСЗ)

79.Электрическое сопротивление, напряжение, сила тока.

80.Какое биологическое действие оказывает на человека электрический ток?

81.Что необходимо выполнить перед нанесением удара по грудине при внезапной смерти человека? (МИПП)

82.Какие надписи должны быть нанесены на штепсельных  розетках в помещениях с использованием напряжения двух и более номиналов? (ПТЭЭП)

83.Какие виды средств защиты используются в электроустановках? (ИПиИСЗ)

84.Какие плакаты и знаки безопасности относятся к указательным? (ИПиИСЗ)

85.Какая зависимость сопротивления тела человека от внешних факторов и состояния организма?

86.Какие установлены правила реанимации, если помощь пострадавшему при внезапной смерти оказывает один спасатель? (МИПП)

87.Кто может осуществлять подключение вспомогательного оборудования для ручных электрических машин к электрической цепи?

88.К какому виду средств защиты относится изолированный инструмент? (ИПиИСЗ)

89.Какой персонал относится к электротехнологическому? (МПБЭЭ)

90.Условия поражения человека в однофазной электрической сети.

91.Какую жидкость (раствор) можно вливать в рапу при ранении конечностей? (МИПП)

92.В каком случае работнику организации со средним образованием может быть присвоена группа II по злектробезопасности? (МПБЭЭ)

93.Какие электрозащитные средства в электроустановках напряжением до 1000В относятся к основным? (ИПиИСЗ)

94.Кому должен сообщать работник о замеченных им нарушениях, представляющих опасность для людей?

95.Где должны размещаться первичные средства пожаротушения? (ППБ 01-03)

96.Какие правила переноски пострадавших на носилках? (МИПП)

97.Кто допускается к работе с переносным электроинструментом класса 1 в помещениях с повышенной опасностью? (МПБЭЭ)

98.Какие электрозащитные средства в ЗУ напряжением выше 1000В относятся к основным? (ИПиИСЗ)

99.Трехфазная система электроснабжения. (ПУЭ)

100.Условия поражения электрическим: током в сети 3-х фазного тока с глухозаземленной нейтралью.

101.Какие действия необходимо выполнить при внезапной смерти человека? (МИПП)

102.С помощью каких устройств (приборов) можно проверить отсутствие напряжения в электроустановках до 1000 В с заземленной нейтралью? (ИПиИСЗ)

103.Какие электрозащитные средства в ЭУ напряжением выше 1000 В относятся к дополнительным? (ИПиИСЗ)

104.Частота электрического тока, единица измерения.

105.Назовите основные виды поражения электрическим током

106.Какие действия выполняются при непрямом массаже сердца? (МИПП)

107.В каком случае удостоверение о проверке знаний подлежит замене? (МПБЭЭ)

108.Какие виды дополнительных средств защиты можно использовать для работы под напряжением без основных средств защиты? (ИПиИСЗ)

109.Какие приборы для измерения электрического тока? (ПУЭ)

110.Действие электрического тока на организм человека.

111.Какие действия выполняются при проведении искусственного дыхания? (МИПП)

112.Кому присваивается группа 1 по злектробезопасности? (ПТЭЭП)

113.Что должен выполнять персонал, обслуживающий ЗУ, при обнаружении неисправности средства защиты? (ИПиИСЗ)

114.Кто может проводить обслуживание аккумуляторных батарей? (МПБЭЭ)

115.Поражающие факторы электрического тока.

116.В течение какого времени необходимо проводить реанимацию пострадавшему при :внезапной смерти? (МИПП)

117.Какие помещения называются жаркими? (ПУЭ)

118.Разрешается или запрещается подзаряжать аккумуляторные батареи непосредственно на транспортных средствах? (ППБ)

119.Какие требования предъявляются к электрозащитным средствам? (ИПиИСЗ)

120.Виды электротравм

121.На какое время накладывается жгут при артериальном кровотечении? (МИПП)

122.В каких случаях проводится внеочередная проверка знаний? (ПТЭЭП)

123.Какие электрозащитные средства не подлежат электрическим испытаниям? (ИПиИСЗ)

124.В чем заключается электролитическое действие электрического тока на организм человека?

Билет № 1

- Какой проверке знаний подвергаются работники 2 группы по эл.безопасности при нарушении им Правил или производственной инструкции.

- Как подразделяются эл.установки по уровню питающего напряжения, исходя их условий эл.безопасности.

- Как производятся сварочные работы в замкнутом труднодоступном пространстве и в помещениях с повышенной опасностью исходя из условий эл.безопасности.

- Действие эл.тока на организм человека.  Сила тока на пороге ощущения и условно безопасная.

Билет № 2

- В каких случаях производится внеочередная проверка знаний у персонала.

- Что такое эл.установка (определение).

- Персонал с какой группой по эл.безопасности допускается к выполнению эл.сварочных работ.

- Перечислить в правильной последовательности методы и приемы освобождения человека от действия эл.тока.

Билет № 3

- Укажите в полном объеме, что должны уметь работники 2 группы по эл.безопасности.

- Что можно использовать в качестве видимого разрыва при выводе в ремонт любого приемника.

- Для какого вида работ эл.сварщику присваивается 3 группа по эл.безопасности.

- При какой силе тока может наступить клиническая или биологическая смерть.

Билет № 4.

- Как создается комиссия по проверке знаний.

- Какие эл.установки называются действующими.

- Сколько работников должны участвовать при сварочной работе в закрытых емкостях и какие они должны иметь группы по эл.безопасности.

- Укажите последовательность операций при производстве искусственного дыхания способом "изо рта в рот".

Билет № 5.

- Как и для какой цели назначается ответственный за эл.хозяйство.

- Что такое напряжение прикосновения.

- Какой персонал должен производить подключение эл.сварочных установок.

- Укажите последовательность мероприятий по оказанию первой доврачебной помощи при ожогах.

Билет № 6.

- Кто осуществляет эксплуатацию эл.установок.

- Что такое шаговое напряжение.

- Каким устройством должны быть оснащены эл.сварочные установки для сварки в особо опасных условиях.

- Укажите последовательность операций при производстве наружного (непрямого) массажа сердца.

Билет № 7.

- При каких условиях допускается эксплуатация эл.установок Потребителя.

- На какое расстояние запрещается приближаться при обнаружении места замыкания на "землю" в закрытых и открытых эл.установках.

- Источники сварочного тока.

- В чем заключается первая доврачебная помощь при небольших и сильных кровотечениях.

Билет № 8.

- Цель введения Правил по эл.безопасности.

- Классификация индивидуальных средств защиты от действия эл.тока при работе в эл.установках напряжением до 1000В.

- Какой кабель используется для подвода сварочного тока.

- Последовательность мероприятий при оказании доврачебной помощи при сильных и легких ушибах.

Билет № 9.

- На какой срок продлевается удостоверение, если  окончание действия его приходится на время отпуска или болезни.

- Классификация индивидуальных средств защиты от действия эл.тока при работе в эл.установках напряжением выше 1000В.

- На какие установки распространяется глава "Эл.сварочные установки" ПТЭЭП.

- Методы и приемы освобождения человека от действия эл.тока напряжением до 1000В.

Билет № 10.

- Какие работы должны производить работники 2 группы по эл.безопасности.

- Перечислить, какие плакаты относятся соответственно к запрещающим,

- Что должно быть указано на управления сварочного оборудования.

- Методы и приемы освобождения человека от действия эл.тока напряжением выше 1000В.

Билет № 11.

- Требование Правил к эл.технологическому персоналу, имеющему 2 группу по эл.безопасности.

- В каком случае работники 2 группы по эл.безопасности выполняют обязанности наблюдающего во время испытаний эл.оборудования, может покинуть свой пост.

- Каким стандартам должны соответствовать сварочные работы во взрывоопасном и взрывопожарном помещении.

- Воздействие эл.тока на человеческий организм. Сопротивление тела человека.

Билет № 12.

- Повторная проверка знаний из-за неудовлетворительной оценки знаний.

- В качестве кого может участвовать работник  2 группы по эл.безопасности при смене предохранителей под напряжением на высоте с приставкой лестниц.

- Каким требованиям должны соответствовать сварочные работы.

- Тяжесть поражения эл.током в зависимости от продолжительности воздействия эл.тока.

Билет № 13.

- Перечень работ, которые имеют право делать работники 2 группы безопасности единолично по устному распоряжению (без наряда) на ВЛ.

- В качестве кого и для выполнения каких работ может быть включен в состав бригады, испытывающей оборудование, работник 2 группы по эл.безопасности.

- Как производится закрепление эл.сварочных установок.

- Степень тяжести поражения  в зависимости от пути прохождения эл.тока.

Билет № 14.

- Перечислить, что обязан сделать работник 2 группы по эл.безопасности перед каждым применением защитных средств.

- Какие работы может выполнять работник 2 группы по эл.безопасности при обслуживании электрофицированных машин и механизмов.

- На что нужно обратить особое внимание при внешнем осмотре перед включением сварочной емкости в сеть.

- Определение состояния пострадавшего при поражении эл.током.

Билет № 15.

- Указать полный перечень сведений, которые необходимо иметь работнику 2 группы по эл.безопаснотси.

- Что такое заземление.

- Сколько сварочных установок можно присоединять последовательно на один заземленный проводник.

- Степень тяжести поражения эл.током в зависимости от условий внешней среды.

Билет № 16.

- Что должно быть написано в штампе периодических испытаний на защитных средствах.

- Дать определение наряда-допуска.

- Какие эл.держатели можно использовать в процессе сварки.

- Оказание первой помощи при поражении эл.током.

Билет № 17.

- Для чего применяются переносные заземления.

- Перечислить в правильной последовательности все организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.

- Производство сварочных работ в закрытых сосудах и сосудах содержащих взрывоопасные вещества, в отношении эл.безопаснотси.

- Проведение искусственного дыхания "изо рта в рот" пострадавшему эл.током.

Билет № 18.

- Какую группу по эл.безопасности должен иметь руководитель, в непосредственном подчинении которого находится эл.технологический персонал.

- Можно ли проводить работы при грозе на открытой части эл.установки.

- Изоляция, применяемая на сварочном кабеле. Применение какой изоляции не разрешается.

- Проведение искусственного дыхания совместно с наружним массажом сердца.

Билет № 19.

- Как создается комиссия по проверке знаний.

- Сроки проведения периодической проверки знаний по ПТЭЭП и МП по охране труда для эл.технологического персонала.

- На каком расстоянии должны располагаться переносные эл.сварочные установки от коммутационных установок.

- Методы и приемы освобождения человека от действия эл.тока.

Билет № 20.

- Соблюдение природоохранных требований.

- Перечислить в правильной последовательности технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.

- Как проводится техническое обслуживание и ремонт эл.сварочных установок. Как проводится испытание и измерение эл.сварочных установок.

- Определение состояния пострадавшего при поражении эл.током.